ROYAUME DU MAROC

ONEE – Branche Eau

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

Office National de L’Électricité et de L’Eau Potable

RENOUVELLEMENT DES GROUPES ELECTROPOMPES A LA STATION DE POMPAGE DU   COMPLEXE BOUREGREG

PHASE 1

AO n° 47 DRC/2014

# DIRECTION DE LA COTE ATLANTIQUE

# SECTEUR PRODUCTION BOUREGREG

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

SOMMAIRE

CHAPITRE -1 - INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES	3

CHAPITRE  - 2 - : REFERENCES NORMATIVES	13

CHAPITRE  -3 - : POMPES	14

ARTICLE 1 : CONSISTANCE DE LA FOURNITURE	14

ARTICLE 2 :   PIECES DE RECHANGE	16

ARTICLE 3: CARACTERISTIQUES DE CONCEPTION DES  POMPES	17

ARTICLE 4: CHOIX DES MATERIAUX	25

CHAPITRE  -4-:   MOTEURS ELECTRIQUES DES GROUPES	26

ARTICLE 1 : CONSISTANCE DES  FOURNITURES	26

ARTICLE 2 : PIECES DE RECHANGE	34

CHAPITRE  -5- : ESSAIS DES GROUPES ELECTRO-POMPES	34

CHAPITRE  -6- : EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES DES GROUPES	36

Article 1 : Consistance des prestations	36

Article 2 : CHOIX DES MATERIAUX	37

Article 3 : CONTROLES ET ESSAIS	47

CHAPITRE  - 7 - : EQUIPEMENTS ELECTRIQUES	51

ARTICLE 1 : Consistance des travaux	51

ARTICLE 2 : Equipements 5,5 kv pour le Groupe n°1	52

ARTICLE 3 : Commande ET PROTECTION électrique pour le Groupe n°1	53

ARTICLE 4 : PIECES DE RECHANGE	55

CHAPITRE -8- : ORGANISATION DES CHANTIERS	55

ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS GENERALES	55

ARTICLE 2 : PROGRAMME DE REALISATION DES TRAVAUX	56

ARTICLE 3 : ETUDES D'EXECUTION	56

ARTICLE 4 : LIVRAISON DES FOURNITURES	57

ARTICLE 5 : REMISE EN ETAT DES LIEUX	57

CHAPITRE -9-: MODE  D'EXECUTION DES TRAVAUX	57

ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS DIVERSES.	57

ARTICLE 2 : EQUIPEMENTS HYDROMECANIQUES	60

CHAPITRE -10- : DIVERS	62

CHAPITRE -11- : DEFINITION DES PRIX	63

ANNEXES	72

PARTIE -I-

EQUIPEMENTS HYDRO-ELECTROMECANIQUES

INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES

- OBJET DES CLAUSES TECHNIQUES

Le présent CCTP a pour objet de définir, les prestations techniques relatives à  la fourniture, le transport et le montage, les essais et la mise en service, de l’ensemble des équipements hydro- électromécanique objet du présent projet.

- PRESENTATION DU PROJET

Dans le cadre de la sécurisation de l’alimentation en eau potable des villes de la Région Côte Atlantique qui s’étend de Salé à Casablanca, l’ONEE BRANCHE EAU envisage d’entamer les travaux d’acquisition et d’installation du groupe de pompage n°1 sur la rive droite, le renouvèlement d’un moteur MT 4,4 MW  et le renouvellement de deux moteurs MT 2.2 MW y compris leurs accessoires (équipements électriques et hydromécaniques) au niveau de la station de pompage d’eau brute du complexe Bouregreg à Rabat.

Les travaux du présent marché doivent être exécutés conformément :

- Aux normes et règlements en vigueur (ONEE, UTE, AFNOR, CCAG, etc.);

- Aux prescriptions spéciales et particulières incluses dans le Cahier des Prescriptions Spéciales;

- Aux plans et schémas ayant reçus l'approbation de l'ONEE BRANCHE EAU et suivant les règles de l'Art.

Les travaux comprennent particulièrement :

- L'établissement des pièces techniques et des études d'exécution des installations électriques et des équipements hydromécaniques telles que ; les notes de calculs, mémoires techniques, ainsi que les plans et les schémas avant les travaux et après l'exécution de ces derniers (tous les plans d’ensemble et de détails relatifs aux travaux de Génie Civil et aux équipements pour approbation, de récolement, etc...).

- Les études des régimes hydrauliques (permanents et transitoires) de la station de pompage avec intégration du nouveau groupe dont l’objectif de dresser l’état des conditions de protection des ouvrages de production.

- Le lancement des commandes, sous-commandes de matériel et d'éléments essentiels de l'équipement,

- Fourniture, transport, installation et essais du groupe électropompe n° 1 sur la rive droite de la station de pompage d’eau brute : groupe motopompe de débit nominal égal à 2,8 m3/s à HMT égale à 124 m,  puissance moteur d’entrainement égale à 4,4 MW, de vitesse = 1000 tr/mn, tension 5,5 KV,  y compris tous travaux et accessoires annexes pour le raccordement et le bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation y compris tous travaux de raccordements électriques (câbles MT/BT, Condensateurs, disjoncteurs MT, tranche BT de protections et commandes…) et hydromécaniques (instruments de mesures, robinetteries, conduites, brides d’adaptation sorties pompe, massifs d’ancrage, supports…).

- Fourniture, transport, installation et essais d’un moteurs de puissance égale à 4,4 MW, tension 5,5 KV. Ce moteurs de secours adaptés pour être installé en remplacement du moteur du groupe électropompe N° 2  de la rive droite de la station de pompage d’eau brute, sans aucune modification : tous travaux d’adaptation et raccordements électriques (protection et commande…)  et mécaniques (châssis, massif d’ancrage, ventilation et accouplement avec le paliers de la pompe du Groupe électropompe N°2…..).

- Fourniture, transport, installation et essais de deux moteurs de puissance égale à 2,2 MW, tension 5,5 KV. Ces moteurs de secours adaptés pour être installé en remplacement du moteur du groupe électropompe N° 8 et N° 10 de la rive gauche de la station de pompage d’eau brute, sans aucune modification : tous travaux d’adaptation et raccordements électriques (suppression de la variation de la vitesse existante, protection et commande…)  et mécaniques (châssis, massif d’ancrage, conduite d’eau de refroidissement et accouplement avec les paliers de la pompe du Groupe électropompe N° 8  et N° 10…..).

- La fabrication et les essais en atelier de la totalité des matériels d'équipement,

- Les essais des fournitures en usine ou en banc d’essai et sur site après montage,

- Le transport des fournitures à pied d’œuvre,

- Le démontage des équipements devant être remplacés.

- Le montage de la totalité des équipements et le raccordement avec les installations existantes,

- La protection contre la corrosion et peinture de finition.

- Le contrôle de la qualité des revêtements intérieurs et extérieurs des tuyauteries par un bureau de contrôle agrée,

- Les essais de réception et la mise en service.

- la fourniture des pièces de rechange.

- Repliement du chantier, nettoyage du site et remise en état des lieux.

- Fourniture des dossiers de récolement.

L'énumération des prestations ci-dessus est énonciative et non limitative; en fait l'Entrepreneur devra livrer ces installations en parfait état de bon fonctionnement.

- DESCRIPTION DES INSTALLATIONS EXISTANTES :

3.1- Conception générale :

Le Complexe du Bouregreg dont font partie la présente station de pompage et la tour de prise a été conçu pour être réalisé en plusieurs étapes :

- La 1ère en 1969, pour un débit d’eau traitée de 1m3/s

- La 2ème en 1973, pour un débit d’eau traitée de 3m3/s

- La 3ème en 1982, pour un débit d’eau traitée de 5m3/s

La partie eau brute du complexe Bouregreg, depuis le barrage du Bouregreg jusqu’à la station de traitement, comporte les ouvrages suivants :

- Une tour de prise permettant de prélever l’eau brute entre les côtes 30 et 65 NGM.

- Une galerie d’amenée de 2600 mm de diamètre et de 2605 m de longueur qui se poursuit par une conduite en acier de 2150 mm de diamètre et d’environ 30 m de longueur, se divisant en 2 collecteurs télescopiques d’alimentation des pompes d’exhaure d’eau brute.

- Une cheminée d’équilibre disposée à l’extrémité avale de la galerie (PK 2,518), de type déversant (trop plein cote 72 NGM), et équipée d’un diaphragme et d’un réservoir d’expansion à la base.

- La station de pompage proprement dite déjà équipée de 3 groupes type 1 (débit nominal : 1,25 m3/s, HMT : 124 m) et de 6 groupes type 2 (débit nominal : 2,8 m3/s, HMT : 124 m) : radier station = 16 NGM, axe pompe = 18,5 NGM.

- 3 conduites de refoulement en fonte :

- 2 de Ø 1600 mm, longueur 2835 ml.

- 1 de Ø 1400 mm, longueur 2835 ml, doublée sur une partie de son tracé par une conduite en fonte de Ø 800.

- Une cheminée d’équilibre au PK 2,642.

- L’ouvrage d’arrivée situé en tête de la station de traitement avec une cote piézométrique à l’arrivée  de l’ordre de 157 NGM.

Le débit nominal d’eau brute des installations existantes est de l’ordre de 9,5 m3/s correspondant à 9 m3/s environ d’eau traitée.

3.2- Caractéristiques des équipements existants de la station de pompage d’eau brute :

3.2.1- Caractéristiques des pompes:

Les pompes installées (3 pompes  type 1 + 6 pompes type 2) ont les principales caractéristiques suivantes :

- Aspiration axiale, refoulement incliné à 45° vers le bas ;

- Axe horizontal et roue en porte à faux ;

- Vitesse nominale de rotation : 1000 tr/mn ;

- Marque : KSB

Les points de fonctionnement des pompes mesurés à l’installation et la réception de ces pompes sont les suivants :

| Type de pompe | HMT en m.c.e | Débit en m3/h |
| --- | --- | --- |
| Type 1 | 136,00 113,50 | 3745 4970 |
| Type 2 | 136,00 113,50 | 8280 11160 |

3.2.3- Caractéristiques des moteurs existants

Moteurs des groupes type 1 :

- Type :

- à rotor bobiné  pour les 2 moteurs SIEMENS (Groupe N° 8 et Groupe N°10)

- à cage pour le moteur GEC ALSTHOM (Groupe N° 9)

- Tension d’alimentation 5,5 KV

- Puissance nominale : 2200 KW

- Vitesse nominale : 1000 tr/mn

- Protection : IP 44

- Isolation classe F

- Echauffement classe B

- Refroidissement par eau.

- Vitesse de dévirage garantie : 1330 tr/mn pendant 2 mn

- Marque :

- SIEMENS pour les 2 groupes livrés en 1974 (Groupe N° 8 et Groupe N° 10)

- GEC ALSTHOM pour le moteur livré en 1999 (Groupe N° 9)

Moteurs des groupes type 2 :

- Type : à cage

- Tension d’alimentation 5,5 KV

- Puissance nominale :

- 4000 KW pour les 2 moteurs SIEMENS (Groupe N° 2 et Groupe N° 5)

- 4400 KW pour les 3 moteurs JEUMONT SCHNEIDER (Groupe N° 3, Groupe N° 4 et Groupe N° 7)

- 4400 KW pour le moteur GEC ALSTHOM (Groupe N° 6)

- Vitesse nominale : 1000 tr/mn

- Protection : IP 23 S (IP 44 R pour le G6)

- Isolation classe F

- Echauffement classe B

- Refroidissement par air

- Vitesse de dévirage garantie : 1330 tr/mn pendant 2 mn

- Marque :

- SIEMENS pour les 2 groupes livrés, 1 (Groupe N° 5) en 1974 et l’autre (Groupe N° 2) en 1982

- JEUMONT SCHNEIDER  pour les 3 groupes livrés en 1982 (Groupe N° 3, Groupe N° 4 et Groupe N°7)

- GEC ALSTHOM pour le groupe livré en 1999 (Groupe N° 6)

3.2.4- Equipements électriques MT 5,5 KV :

Les moteurs des groupes électropompe sont alimentés en MT 5,5 KV.

Le tableau 5,5 KV est réalisé en matériel MERLIN GERIN type BELLEDONNE 200. Il a les caractéristiques suivantes :

- Tension nominale d’isolement             :             12 KV

- Tension d’essai à 50HZ pendant 1mn :             35 KV

- Tension d’essai à 1,2/50 x 10^-9 s       :             75 KV

- Courant nominal                                     :           2500 A

Il comporte (voir schéma unifilaire joint en annexe) :

- Le jeu de barres n°1 avec :

- Le départ du transformateur auxiliaire n°1

- Une cellule pour le départ vers le poste du barrage SMBA.

- Les 3 départs pour les 3 groupes type 1 (G8 – G9 – G10)

- Une cellule de réserve non équipée (630 A)

- Une cellule des TP

- Une cellule arrivée transformateur n°1

- Le jeu de barres secours qui permet le couplage des jeux de barres 1 et 2 ou 1 et 3 ou 2 et 3 avec :

- Un disjoncteur de couplage Barres Secours – Barres 1

- Un disjoncteur de couplage Barres Secours – Barres 3

- Une cellule de réserve non équipée (2500 A)

- Le jeu de barres n°2 avec :

- Un disjoncteur de couplage Barres 2 – Barres Secours

- Une cellule des TP

- Une cellule arrivée transformateur n°2

- 3 départs de groupes type 2

- Une cellule de disjoncteur D125 pour le groupe n°7 avec la partie mobile commune avec le disjoncteur D135

- Le jeu de barres n°3 avec :

- Une cellule de disjoncteur D135 pour le groupe n°7 avec la partie mobile commune avec le disjoncteur D125

- Une cellule arrivée transformateur n°3

- Une cellule des TP

- 2 départs de groupes type 2

- Une cellule de réserve non équipée (630 A)

- Le départ du transformateur auxiliaire n°2

3.2.5- Tableau de commande générale de la station :

Il comporte les panneaux suivants :

- Panneau de supervision du poste 60/5,5 KV

- Panneau des auxiliaires

- Panneau des ventilateurs

- Panneau des groupes de pompage

- Panneau auxiliaires pompes

- Panneau aspiration refoulement

3.2.6- Relayage – automatisme :

Les automates et le relayage sont installés sur des châssis en fer profilé à l’arrière du tableau de commande, dans le local électrique. Chaque châssis est affecté à une tranche et regroupe le relayage, l’automate, la protection, …..

La protection de chaque groupe de pompage est assurée par un relais ampérométrique à affichage numérique assurant les protections suivantes :

- Surcharge thermique ;

- Les courants de court-circuit ;

- Inversion de phase ;

- Déséquilibre de courant ;

- Défaut terre ;

- Minimum de puissance ;

- Démarrage trop long ;

- Blocage rotor ;

- Démarrages fréquents ;

- Etc…

3.2.7- Tableau basse tension des auxiliaires :

Ce tableau est réalisé en matériel Télémécanique type TM7.

Il rassemble tous les départs BT pour :

- Les vannes

- Les pompes à huile

- Les ventilateurs

- Le chauffage à l’arrêt des groupes

- L’éclairage

- Etc. …

3.2.8- Transformateurs des auxiliaires :

L’alimentation des auxiliaires BT est assurée par 2 transformateurs 500 KVA (1 en service, l’autre en secours).

3.2.9- Equipements hydrauliques : (voir Schéma synoptique SPEB en annexe)

a. Collecteurs d’aspiration :

A l’entrée de la station de pompage, la conduite d’aspiration DN 2150 mm est scindée en 2 rives :

- La rive droite de DN 1800 mm

- La rive gauche de DN1600 mm

b. Chaque groupe de type 1 comporte d’amont en aval :

A l’aspiration :

- Un joint de démontage DN 700, PN10, autobuté

- Une vanne à opercule DN700, PN10, à commande manuelle

Au refoulement :

- Une vanne papillon dite "vanne anti-bélier", DN 700 PN25, à commande hydraulique contrôlée par un actionneur à contrepoids type FAS

- Un joint de démontage DN700, PN25, autobuté

- Une vanne papillon motorisée d’isolement DN 700, PN25, à servomoteur (avec vanne de by-pass)

c. Chaque groupe de type 2 comporte d’amont en aval :

A l’aspiration :

- Un joint de démontage DN 1000, PN10, autobuté

- Une vanne à opercule DN 1000, PN10, à commande manuelle

Au refoulement :

- Une vanne papillon dite "vanne anti-bélier",  DN 1000 PN25, à commande hydraulique contrôlée par un actionneur à contrepoids type FAS

- Un joint de démontage DN 1000, PN25, autobuté

- Une vanne papillon motorisée d’isolement DN1000, PN25, à servomoteur(avec vanne de by-pass)

d. Canalisations : (voir Schéma synoptique SPEB en annexe)

e. Protection phénomènes transitoires :

Sont installées :

- Sur la conduite d’aspiration Ø 2150 mm :

- 2 soupapes NEYRTEC 200/40/89 réglées à 73 m

- 2 soupapes NEYRTEC 200/36/71 réglées à 38 m

- Sur le collecteur de refoulement rive droite, 4 soupapes 125/36/194 réglées à 171 m

- Sur le collecteur de refoulement rive gauche, 4 soupapes 125/36/194 réglées à 171 m.

3.3 - Description succincte du fonctionnement de la station de pompage d’eau brute

3.3.1 - Conditions hydraulique de fonctionnement

3.3.1.1 - Caractéristiques de la retenue

Les niveaux NGM dans la retenue du barrage SMBA alimentant la station de pompage d’eau brute du complexe Bouregreg sont les suivants :

- Retenue :

- Niveau maxi normal : 65 NGM

- Niveau mini : 30 NGM

- Ouvrage évacuation :

- Cote seuil déversant : 65 NGM

- PHE lors du déversement du barrage : 72 NGM

3.3.1.2 – Pertes de charge

- Dans la station de pompage, elles sont estimées à 2,5 m

- Dans les canalisations de refoulement, elles sont calculées selon COLEBROOK pour une rugosité K= 0,1 mm.

- Dans la galerie, elles sont estimées à 3,4 m pour un débit de 10 m3/s. pour les autres débits elles sont déterminées par une extrapolation quadratique.

3.3.1.3 – Point de fonctionnement

Les groupes électropompes sont prévus pour fonctionner normalement et sans cavitation en parallèle sur 2 ou 3 conduites de refoulement, le niveau de la retenue pouvant varier entre 30 et 73 NGM.

- La courbe caractéristique des groupes type 2 donne les points suivants :

Point garanti :     Q= 2800 l/s     ;     HMT= 124 m

La courbe passe aussi par les points extrêmes suivants :

Qmax= 3700 l/s    ;   HMT= 87 m     et        Qmin= 2100 l/s    ;   HMT= 135 m

- La courbe caractéristique des groupes type 1 donne les points suivants :

Point garanti :     Q= 1250 l/s     ;     HMT= 124 m

La courbe passe aussi par les points extrêmes suivants :

Qmax= 1600 l/s    ;   HMT= 85 m    et      Qmin= 1100 l/s    ;   HMT= 135 m

- Le domaine de fonctionnement (Q, H) de la station de pompage est donné sur le graphique joint en annexe. Il s’étend pour :

    - Les débits, de 1100 à 16000 l/s

    - Les hauteurs, de 85 à 135 m.

3.3.2 - Mode de fonctionnement des groupes électropompes :

Le mode de fonctionnement actuel est manuel. Les travaux de mise en place d’un système de télégestion centralisé au niveau du complexe Bouregreg sont en cours. Les installations de la station de pompage du Bouregreg font parties du nouveau système de télégestion du complexe.

La future télégestion prévoit trois modes de fonctionnement pour la station de pompage :

Mode automatique :

En mode automatique, les équipements doivent fonctionner suivant l’algorithme de gestion central ou local.

Mode semi-automatique :

La commande semi-automatique peut être de deux natures :

- Une commande (marche/arrêt)

- Une consigne

Le fonctionnement en mode semi-automatique consiste à forcer l’état de marche d’un équipement ou de ses paramètres de régulation en inhibant les commandes et les consignes de la télégestion.

La commande (ou la consignation) forcée doit se faire à partir du poste de contrôle local et/ou du poste de contrôle central par un agent qualifié.

Ce mode de fonctionnement sera utilisé lors d’une défaillance sur l’algorithme de gestion central ou en cas de crise.

Mode manuel :

La commande manuelle est assurée localement par des boutons poussoirs (marche/arrêt,).

Ce mode de fonctionnement, indépendant de l’automate, sera utilisé lors des essais de l’équipement ou en cas de défaut sur le système d’automatisme.

Actuellement la station de pompage du Bouregreg comporte toutes les séquences classiques de fonctionnement que l’on rencontre dans les stations de pompage.

Mais, vu l’importance des phénomènes transitoires susceptibles de se développer dans l’adduction, certaines dispositions spécifiques ont été prises, notamment les suivantes :

- Séquences de démarrage :

L’ordre de démarrage n’est autorisé que si un certain nombre de conditions électriques et hydrauliques sont satisfaisantes.

Le démarrage se fait "vanne anti-bélier" fermée.

La vitesse d’ouverture de la vanne est réglable de manière à avoir un temps d’ouverture conforme à celui imposé par les études des phénomènes transitoires.

La "vanne anti-bélier" ne se met à s’ouvrir que quand la pompe est bien amorcée et que la pression amont est supérieure à la pression aval.

Pour éviter un barbotage trop long de la pompe, le moteur est automatiquement arrêté si la vanne ne commence pas à s’ouvrir au bout de 3 mn.

- Séquence arrêt :

Arrêt normal :

Le groupe s’arrête sur vanne anti-bélier fermée. L’ordre d’arrêt se traduit donc d’abord par un ordre de fermeture de la vanne anti-bélier. Et ce n’est qu’une fois celle-ci fermée que le groupe s’arrête.

La fermeture de la vanne se fait à double vitesse. Pendant la première partie de la course, la vitesse est rapide. Elle est ralentie quand la vanne est proche de la position fermée. Avec ces dispositions l’amplitude des phénomènes transitoires est atténuée au maximum possible.

Arrêt d’urgence :

En cas d’arrêt d’urgence ou quand il y a coupure générale de courant électrique, le groupe s’arrête alors que la vanne anti-bélier est encore ouverte.

L’option a été de ne pas placer un clapet à fermeture rapide au refoulement, mais d’accepter un dévirage du groupe pendant environ 60secondes, le temps que met la vanne anti-bélier pour se fermer. La vanne est équipée d’un contrepoids qui lui permet de se refermer même en cas d’absence de tension électrique.

Le moteur du groupe (la partie "rotor" et les paliers en particulier) sont conçus pour supporter la vitesse de dévirage  de 1330 tr/mn pendant 2 minutes, la vitesse de synchronisme étant de 1000 tr/mn.

- DONNEES GENERALES :

4.1 – Conditions climatiques :

La température ambiante extérieure peut atteindre 40°C sous abri météorologique et descendre à 2°C en hiver.

Le taux d’humidité de l’air peut atteindre 100% dans toutes les saisons.

L’éventualité d’apparition de brouillards salins doit être envisagée.

Le matériel doit être adapté à ces conditions.

4.2 – Nature des eaux pompées :

Les eaux pompées sont des eaux brutes en provenance du barrage SMBA (Des analyses de l’eau brutes enregistrées durant l’année 2012 sont données en annexe).

Tous les organes susceptibles de subir une corrosion mécanique et chimique du fait de leur contact avec l’eau seront exécutés dans un métal adapté parfaitement aux conditions de service.

De plus, il convient de signaler à titre indicatif :

- Qu’une injection de chlore est appliquée en préchloration au droit de la prise d’eau (dose maximale 10 à 15 mg/l soit au maximum environ 5 mg/l de chlore libre au niveau de la station de pompage)

- Que l’on a constaté la présence d’hydrogène sulfuré et des teneurs en oxygène très faible à certaines périodes de l’année (été) où se manifestent les phénomènes d’eutrophisation.

- Que les teneurs maximales en matières en suspension constatées dans l’eau brute ont atteint 200 à 300 mg/l et que des taux de cet ordre de grandeur, voire supérieurs sont envisageables quelques jours ou quelques semaines par an.

- Que les eaux sont des eaux brutes de la retenue sans tamisage ni filtration.

- que les grilles installées à la prise d’eau ont un écartement entre barreaux de 50 mm.

L’entrepreneur peut se rapprocher de l’ONEE BRANCHE EAU pour avoir à la lumière des analyses communiquées en annexe, tous les renseignements complémentaires quant à la qualité de l’eau brute pompée afin qu’en aucune manière l’entrepreneur puisse invoquer une insuffisance de renseignements pour justifier la mauvaise tenue éventuelle de son matériel.

- DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES GENERALES :

Le matériel devra être construit dans les règles de l’art, selon les techniques les plus éprouvées et doit présenter les meilleures garanties de robustesse et d’endurance.

Le fonctionnement doit être particulièrement sûr et compatible avec le matériel et le génie civil existants.

Les différents éléments de la fourniture seront réalisés avec des matériaux de première qualité, non usagés et conformes aux normes homologuées.

Tous les organes susceptibles d’usure par frottement, abrasion ou érosion doivent comporter des parties amovibles permettant soit le remplacement facile de celle-ci, soit leur réparation.

Les équipements fournis doivent être munis de tous les organes, pièces ou accessoires nécessaires à leur bon fonctionnement et permettre les meilleures conditions de conduite, d’entretien et de réparation.

La fourniture comprend tous les matériels et outillage spéciaux nécessaires au montage, démontage, remontage, réglage des appareils électromécaniques et hydrauliques.

# CHAPITRE  - 2 - : REFERENCES NORMATIVES

Les références normatives sont listées dans le chapitre – 0 – du CCTG relatif aux équipements hydro-électro-mécaniques.

# CHAPITRE  -3 - : POMPES

# ARTICLE 1 : CONSISTANCE DE LA FOURNITURE

Les travaux  faisant l’objet du présent titre concernent les prestations relatives à la fourniture et l’installation d’une pompe type 2, ainsi que ses accessoires. Elles comprennent en particulier :

- La pompe avec corps de pompe, roue et arbre, accouplement, ….

- Les plaques de base à sceller dans les massifs en béton avec leurs tiges de scellement

- Les paliers et les dispositions d’équilibrage des poussées

- Les brides de montage sur les tuyauteries amont et aval au perçage normalisé y compris joints d’étanchéité et boulons de fixation,

- Les tuyauteries et robinetteries d’aspiration et de refoulement conforme

- Les tuyauteries et accessoires pour l’alimentation en eau et évacuation d’eau de refroidissement des presses étoupes

- Les tuyauteries et accessoires pour vidange et purge des corps de pompes, prises de pression, boulons de scellement, etc…

- Les masques ou carters de protection

- Les organes ou appareillages de sécurité

- L’emballage, le transport et le calage

- Le montage, l’exécution des massifs, les travaux de blocage et de scellement y compris le garnissage des trous réservés à l’avance

- L’huile et la graisse du premier remplissage

- Les essais et la mise en service

- Les outillages et matériels spéciaux nécessaires aux montages, démontages et visites d’entretien

- Les pièces de rechange

La liste ci-dessus n’est pas limitative. L’Entrepreneur s’engage à fournir un ensemble complet, en parfait état de marche et muni de tous les organes nécessaires à son bon fonctionnement, à la sécurité de conduite et à son utilisation industrielle normale dans les conditions définies au présent CCTP.

  - – DOMAINE DE FONCTIONNEMENT DE LA STATION DE POMPAGE DU BOUREGREG :

Les indications ci-après sont données pour faciliter le choix de la pompe à fournir. Comme on peut l’observer sur le graphique joint en annexe, le domaine de fonctionnement de la station de pompage est très étendu. Ceci est dû à la présence :

- En amont, d’une retenue d’eau avec un niveau pouvant varier entre 30 et 73 NGM

- En aval, de 3 conduites principales en parallèle dont une peut, dans certaines circonstances, être indisponible.

- Dans la SP de plusieurs groupes (9 existants et 1 projeté) dont 5 au moins peuvent fonctionner ensemble, en parallèle.

    - – Faisceau des courbes résistantes :

En fonction de la variation du niveau dans la retenue et du nombre de conduites en service, les courbes résistantes varient à l’intérieur d’un faisceau limité vers :

- Le bas par la courbe correspondant aux conditions suivantes :

* Hauteur du barrage HB = 73 m

* Conduites en parallèle :

° 2 x Ø 1600 mm

° 1 x Ø 1400 mm

- Le haut par la courbe correspondant aux conditions suivantes :

* Hauteur du barrage HB = 30 m

* Conduites en parallèle :

° 2 x Ø 1600 mm

°1 x Ø 1400 mm

    - – Nombre de groupes en service :

Compte tenu de l’extension future, et afin de pouvoir produire 13 m3/s environ, pour des hauteurs du barrage moyennes de l’ordre de 50 m, il sera nécessaire de mettre en parallèle 5 grands groupes.

Ainsi le nombre de groupes en service variera entre un petit groupe et 5 grands groupes.

Le domaine de fonctionnement sera donc limité :

- A gauche, par la caractéristique d’un petit groupe

- A droite, par la caractéristique de 5 grands groupes en parallèle

Les limites définies ci-dessus pour le faisceau résistant d’une part, et le nombre de groupes en service d’autre part, constituent les limites du domaine de points de fonctionnement possibles de la SP.

  - - PLAGE DE FONCTIONNEMENT DES POMPES :

Il résulte des indictions ci-dessus que les points de fonctionnement extrêmes possibles pour chaque type de pompe sont les suivants :

- Pompe type 1 :

Hmin                =          85 m

Qmax               =          1,6 m3/s

R                      =          0,85

Hmax                =          135 m

Qmin                 =          1,1 m3/s

R                       =         0,88

- Pompe type 2:

Hmin                 =          87 m

Qmax                =          3,7 m3/s

R                      =          0,85

Hmax                =           135 m

Qmin                 =            2,1 m3/s

R                       =            0,88

  - - POINT DE FONCTIONNEMENT NORMAL GARANTI POUR LA POMPE TYPE 2 A FOURNIR:

Q            =       2,8 m3/s

HMT       =       124 m

R             ≥       0,92

En outre l’Entrepreneur garantira pour les points extrêmes mentionnés plus hauts, un fonctionnement sans vibration ni cavitation.

Le NPSH requis (NPSH à 3%) restera sur toute la plage de fonctionnement inferieur d’au moins 1 m au NPSH disponible. Le NPSH disponible étant calculé dans les conditions de charge les plus défavorables correspondant à la côte minimale du barrage (soit 30 NGM).

# ARTICLE 2 :   PIECES DE RECHANGE

L’entrepreneur fournira pour la pompe du groupe type 2, les  pièces de rechange suivantes :

- Une roue

- Un arbre de pompe

- Un accouplement complet

- Deux sondes de température palier

- Deux manomètres de précision (1 aspiration – 1 refoulement)

- Deux capteurs de précision (1 aspiration – 1 refoulement)

- Un lot de pièces d’usure, composé comme ci-après:

| Désignation | Unité | Quantité pour une pompe |
| --- | --- | --- |
| Un jeu de chaque type de roulement | U | 1 |
| 1 jeu de chaque type de joints | U | 2 |
| 1 jeu de chaque type Disque (rondelle) | U | 2 |
| 1 jeu de chaque type de vis | U | 2 |
| 1 jeu de chaque type de Goujons | U | 2 |
| 1 jeu de chaque type d’Ecrou | U | 2 |
| Tôle de sureté | U | 8 |
| Clavette (roue) | U | 2 |
| Clavette (manchon d’accouplement) | U | 1 |
| Clavette (chemise d'arbre) | U | 1 |
| Bague de palier | U | 2 |
| 1 jeu de chaque type de Bague de distance | U | 1 |
| 1 jeu de chaque type de Bague de graissage | U | 2 |
| Reniflard d’huile des paliers | U | 1 |
| Broche d’accouplement complète y compris tampon en caoutchouc | U | 14 |
| Butée d'accouplement | U | 14 |
| Tresse graphitée 12x12 | KG | 10 |

# ARTICLE 3: CARACTERISTIQUES DE CONCEPTION DES  POMPES

  - TYPE DE CONSTRUCTION :

Les pompes sont à 1 étage, à 1 flux, type de construction "process" pour pompes à volute à joint perpendiculaire à l’arbre.

  - CORPS :

Le corps en fonte à  graphite sphéroïdale est une volute à un étage avec tubulures d’aspiration axiales coudées et tubulures de refoulement tangentielles,

  - BAGUES D’USURE :

Sont interchangeables sur les côtés d’aspiration et de refoulement. Elles seront en acier inoxydable.

  - POSITIONS DES TUBULURES :

La tubulure d’admission est axiale.

La tubulure de refoulement s’incline de 45° vers le bas.

  - ARBRES – ROUES :

L’arbre sera en acier inoxydable (ST 60/C45) ou tout autre acier inoxydable de qualité supérieure ou similaire à cette nuance.

Les roues en bronze d’aluminium ou matériau de qualité supérieure, sont montées en porte-à-faux et équipées d’aubes à courbures volumétriques.

Elles sont équilibrées hydrauliquement par des bagues d’usure en acier inoxydable disposées des 2 cotés et par des alésages dans la paroi latérale de la roue, coté refoulement.

La poussée axiale restante sera absorbée par les paliers à roulement.

  - Paliers :

Les paliers sont à roulements.

La température des paliers est contrôlée à l’aide des sondes thermiques.

  - Arbre-Etanchéité-Chemises d’arbre :

L’arbre et les chemises d’arbre seront en acier inoxydable. On utilisera une garniture par presse étoupe. Le presse étoupe est conçu pour permettre un léger écoulement lors de la marche de la machine. Cette perte de liquide est nécessaire au graissage et au refroidissement.

  - Massifs-Plaques d’assise :

Pompe et moteur seront installés sur un massif d’ancrage par l’intermédiaire de plaques d’assise indépendantes.

Le massif d’ancrage en béton pour le groupe n°1 est à construire dans le cadre du présent marché.

Les plaques d’assise de la nouvelle pompe doivent être conçu de manière à permettre l’installation de la nouvelle pompe à la place des anciennes et inversement.

En outre, afin de faciliter l’alignement du groupe, le socle de ce groupe sera construit par des plaques d’assise comportant des vérins (vis écrou).

  - Refroidissement des paliers :

Le refroidissement des paliers pompe s’effectuera par une circulation d’eau d’environ 3 m3/h par pompe.

  - Pression d’épreuve :

Le corps de la pompe sera éprouvé à 1,5 fois la pression maximale qu’il pourra être amené à supporter, soit 33 bars environ.

  - Accessoires :

La pompe sera installée avec tous les accessoires notamment :

- Robinet de purge à 3 voies au point haut de la volute et entonnoir de remplissage ;

- Orifice de vidange, avec robinet au point bas du corps de la pompe ;

- Plaques indiquant les caractéristiques essentielles.

  - Tuyauteries d’arrosage des presse-étoupes et d’évacuation d’eau :

Le raccordement de ces tuyauteries sur le corps de pompe sera réalisé par raccord union 3 pièces male-femelle, permettant un démontage facile. Ces tuyauteries seront galvanisées à chaud.

Ces tuyauteries de vidange et d’évacuation des eaux de fuite des presse-étoupes seront prolongées jusqu’au niveau du sol où elles aboutiront dans le caniveau prévu pour l’évacuation des eaux.

  - Manomètres-prises et capteurs de pression :

La pompe sera munie de deux manomètres classe 1 à installer au niveau de l’aspiration et au refoulement avec robinet à boisseau à 3 voies à bride de contrôle :

- Diamètre du boitier du manomètre 130 mm ;

- Raccord par tuyau cuivre souple ;

- Type à bain de glycérine.

- Plages de mesures : 0 à 10 bars côté aspiration, 0 à 25 bars côté refoulement.

- Indice de protection : IP 65.

Les manomètres seront fixés sur support à hauteur d’homme pour permettre une lecture facile et indépendante de la pompe et des tuyauteries.

Les prises de pression seront faites à proximité des brides amont et aval. Elles comporteront sur chacune des 2 sections de prises de pression, une prise inférieure et une prise supérieure.

En plus le groupe doit être muni d’un système de  prise de pression à l'aspiration et  au refoulement, répondant aux caractéristiques suivantes:

a.	Caractéristiques des  capteur- transmetteur de pression à l'aspiration. .

- Elément sensible : Cellule piézorésistif en silicium

- Gamme de pression : 0 à 10 bars

- Pression max : 10 bars

- Signal de sortie : 4 à 20 mA

- Type : 2 fils

- Alimentation : 24 Vcc protégée  contre les inversions de polarité

- Boîtier : Acier inoxydable

- Indice de protection : IP 66

- Raccord process : Acier inoxydable 1/2" GM + joint d’étanchéité viton®

- Partie en contact avec le fluide : Acier inoxydable

- Raccord électrique : Connecteur DIN43650

b.	Caractéristiques des  capteur- transmetteur de pression au refoulement.

- Elément sensible : Cellule  piézorésistif en silicium

- Gamme de pression : 0 à 20 bars

- Pression max : 25 bars

- Signal de sortie : 4 à 20 mA

- Type : 2 fils

- Alimentation : 24 Vcc protégée  contre les inversions de polarité

- Boîtier : Acier inoxydable

- Indice de protection : IP 66

- Raccord process : Acier inoxydable 1/2" GM + joint d’étanchéité viton®

- Partie en contact avec le fluide : Acier inoxydable

- Raccord électrique : Connecteur DIN43650

c.	Caractéristiques des afficheurs numériques de pression.

- Affichage  7 segments 15 mm vert ou rouge ;

- Indice de protection : IP65 ;

- 2 seuils d'alarme avec acquittement ;

- Mémorisation de la valeur mini et de la valeur maxi ;

- Raccordement par bornier débrochable ;

- L’afficheur doit avoir une entrée courant continu 4 à 20 mA. ;

-	Sortie à relais :

- 2 relais d’alarme : En plus de la signalisation des seuils d’alarme par LED en face avant, l’afficheur doit avoir 2 relais équipés d'un contact inverseur et affectés aux 2 alarmes programmables. Pouvoir de coupure des relais 5A / 250 V~.

-	Sortie analogique :

- 1 Sortie analogique 4-20mA programmable en 2 points par le clavier ou par PC.

-	Sortie numérique :

- 1 Sortie numérique RS485 programmable par clavier permettant la communication en MODBUS RTU.

-	Sortie de tension auxiliaire :

- L’afficheur doit être doté d’une sortie tension auxiliaire 24VDC/100mA pour l’alimentation des capteurs.

- Alimentation de l’afficheur : 220 V alternatif, 50 Hz.

- Logiciel de programmation :

Logiciel à fournir avec les afficheurs permettant  de les programmer soit en ou hors connexion.

La programmation de l’afficheur doit s'effectuer au choix de l’opérateur soit à partir du clavier à touches situées en face avant, soit via un PC à l'aide d’un logiciel fourni avec l’afficheur, ou par tout logiciel dialoguant en MODBUS.

Les valeurs de mesures, peuvent être soit simplement mises à l'échelle en 2 points, soit linéarisées en plusieurs points. Affichage possible de – 99 999 à 99 999.

d.	Coffret :

Les afficheurs seront installés dans des coffrets étanches similaires aux coffrets existants à clé unique dans lesquels seront posés les deux afficheurs de pression amont et aval de chaque pompe à fournir, et les 4 autres indicateurs de températures. Les coffrets seront installés à côté des pompes. Les différents signaux seront ramenés au local électrique à une distance de 200 m. Toutes les fournitures sont à la charge de l’entreprise.

N.B :

-	Le raccordement entre capteurs et indicateurs sera avec un câble souple avec tresse antiparasite.

  - Bagues d’arrosage des presse-étoupes :

Les bagues d’arrosage des presse-étoupes à fouloir seront installées en 2 pièces fixées ensemble par des boulons, de façon à pouvoir les sortir entièrement sans démonter l’arbre.

  - Tenue mécanique des paliers – Echauffements :

La conception, tant des paliers proprement dit, que de leur fixations et de leurs supports sur la machine devra conduire à des répartitions des pressions ou des charges aussi régulières que possible, de manière à réduire les pertes par frottement d’une part, et les risques de grippage d’autre part. La durée de vie des roulements sera au moins égale à 50 000 heures.

Les paliers devront être étudiés pour assurer un graissage rationnel, assurant complètement les propriétés du fil hydromécanique dans les 2 sens de rotation. Ils devront être facilement accessibles de façon à permettre leur visite régulière et leur entretien.

Leurs dimensions et leurs dispositions devront être prévues de façon à éviter tout échauffement anormal et aussi toute vibrations et projection de lubrifiant à quelques charges que ce soit. Pour l’huile, la température ne devra pas dépasser  de 30° la température ambiante de marche normale.

Les paliers de roulement comporteront une sonde thermique de contrôle de température, à seuil réglable. Cette sonde actionnera un contact lorsque le seuil de température préréglé sera dépassé, provoquant l’alarme et l’arrêt du groupe. Elle sera d’un type semblable à celle prévue pour les paliers du moteur.

  - Accouplement et transmissions :

Pompe et moteur seront installés chacun sur une plaque d’assise indépendante.

Les transmissions et l’accouplement entre pompe et moteur devront être étudiés de façon à éviter les vibrations ou déformations et de façon à permettre un démontage et remontage facile.

L’accouplement devra permettre un démontage et un remontage du rotor sans avoir à déplacer la volute de la pompe ou le moteur.

Le fonctionnement de la pompe devra être parfait à tous les régimes, sans vibrations ou trépidations nuisibles, aussi bien en marche normale que durant les périodes de démarrage et d’arrêt.

L’accouplement doit être identique à l’existant (semi-élastique).

  - Pièces d’usure :

Tous les organes susceptibles d’abrasion par les eaux seront protégés par des pièces amovibles susceptibles d’être remplacées.

Le matériau constituant ces pièces est choisi pour offrir une bonne résistance à l’usure.

La liste des pièces d’usure est la suivante :

- Garniture de presse-étoupe

- Bagues d’étanchéité

- Bagues d’usure

- Chemises d’arbre

Le démontage et le remontage de toutes les pièces seront faciles. Ils devront pouvoir être faits pour l’entretien normal et les réparations éventuelles sans que l’on ait à déplacer les machines voisines.

  - Essais :

1.18.1- Contrôle et essais en usine :

Ces essais permettent de réceptionner les équipements et les matériels avant la livraison sur le site.

Réalisés dans les ateliers des fournisseurs, ils visent à s’assurer du bon fonctionnement et des performances des équipements et matériels. Ils doivent de plus permettre d’anticiper les problèmes potentiels d’interfaces avec d’autres fournitures auxquelles ces équipements et matériels sont ultérieurement associés.

L’Entreprise doit ou fait établir et respecter :

- Les programmes d’essais,

- Les procédures d’essais,

- Les constats d’essais,

- Les procès-verbaux d’essais,

- Les rapports d’essais,

- Les plannings d’essais.

Ces documents sont tenus à la disposition du Maître d'Ouvrage.

Ces essais sont exécutés par le fournisseur, sous sa responsabilité et sous contrôle des représentants de l’entreprise et des représentants du Maître d'Ouvrage. Participants : 3 Agents de l’ONEE dont tous les frais (de transport aller et retour, hébergement, …etc.)  à la charge de l’entreprise, durée = à confirmer par l’entrepreneur. Ces frais seront réglés à l’entreprise sur présentation des factures y afférentes par le prix relatif à la provision.

a. Matériaux

- Attestations de conformité sanitaire (ACS).

- Attestations de conformité matière pour les pièces, roues, arbres et pièces d’usure.

b. Equilibrage dynamique Roue

Après usinage les roues seront équilibrées dynamiquement. Le balourd résiduel sera conforme à la classe G 6.3 de la norme ISO 1940-1 (Un procès-verbal d’essai sera établi)

c- Essais hydrauliques:

La pompe sera essayée en usine en présence du Maitre de l’ouvrage.

L’Entrepreneur avertira le Maitre de l’ouvrage 30 jours à l’avance de la date des essais systématiques pratiqués sur cette pompe.

Ces essais seront conduits dans les conditions et selon la norme ISO 9906.

Ces essais comporteront notamment l’établissement, à la vitesse de fonctionnement nominale du groupe, des courbes :

- Débit – Hauteur

- Débit – Rendement

- Débit – Puissance

- Débit – NPSH

La pompe sera par ailleurs soumise à un essai statique sous une pression égale à 1,5 fois la somme de la pression à débit nul augmentée de la hauteur statique maximale à l’aspiration, soit 33 bars.

Les comptes rendus d’essais seront adressés au Maitre de l’ouvrage en six exemplaires. Ils seront présentés sous une forme arrêtée avec le Maitre de l’ouvrage.

1.18.2- Essais après montage :

Après achèvement du montage, il sera procédé aux essais suivants :

- Essais d’endurance : une semaine de marche continue

- Essais de débit et pression, au point normal de fonctionnement.

Le débit sera mesuré au moyen des DEM existants à l’entrée de la station de traitement.

Ces essais seront effectués par le constructeur en présence d’un représentant du Maitre de l’ouvrage.

Au cours de ces essais d’endurance et de bon fonctionnement, seront contrôlées toutes les grandeurs mentionnées par ailleurs et notamment :

- Points de fonctionnements des groupes (Q,H,R)

- La puissance absorbée par le groupe électropompe : Pgr

- Température des paliers

- Bruits

- Vibrations

Au cas où ces essais et vérifications ne sont pas satisfaisants et en cas de non-conformité du matériel (performances non conformes aux spécifications du présent CCTP), l’Entreprise :

- procède à un examen de sa fourniture,

- remet à la maîtrise d’œuvre les résultats et conclusions de cet examen,

- modifie sa fourniture à ses frais après accord de l’ONEE BRANCHE EAU dans un délai ne dépassant pas  3 mois.

L’exécution satisfaisante des essais est concrétisée par un procès-verbal de fin d’essais.

1.18.3- Vérification avant réception définitive :

Avant réception définitive, il sera procédé par l’Entrepreneur au démontage de la pompe.

Aucune trace de frottement dur, d’arrachement de métal ou de rayures généralisées, et d’une façon générale, aucune trace de détérioration des surfaces frottantes n’est admise.

Le corps de la pompe ne doit pas présenter de traces de cavitation.

La roue ne doit pas présenter de fissures ni de défauts métallurgiques.

Les surfaces détériorées de la roue du fait de la cavitation ne doivent pas excéder 2% de la surface totale active de la roue (surface interne et externe), la définition d’une surface détériorée étant celle pour laquelle la profondeur du métal arraché par cavitation dépasse un millimètre de profondeur.

Aucune tolérance ne sera admise sur le pourcentage de surface détériorée.

  - Valeurs garanties – Tolérances – Refus :

1.19.1- Valeurs garanties :

Le point à garantir pour la pompe est le suivant :

Q   =   2800 l/s                        HMT    =    124 m                              R ≥0,92

Les tolérances admises au point garanti ainsi que la garantie de rendement seront vérifiés conformément à la norme ISO 9906 grade 1. Les tolérances admises aux points de fonctionnement sont les suivantes :

- - 2% pour le rendement garanti ;

- ± 2% pour le débit garanti ;

- ± 2% pour la HMT.

Les essais réalisés sur le site le seront avec des équipements de mesure hydraulique (sauf le débit) et électrique d’une classe compatible avec la précision requise par la classe B des mesures.

1.19.2- Refus :

En cas de dépassement des tolérances admises au point garanti, lors des essais en usine, la pompe sera refusée de plein droit.

Les certificats des matériaux de construction utilisés pour la confection des organes des pompes doivent être remis au maitre d’ouvrage à la livraison des groupes de pompage en question.

L’ONEE Branche Eau se réserve le droit de procéder à tout moment à l’analyse des matériaux des organes. Dans le cas où les matériaux utilisés par l’entrepreneur ne seraient pas conformes aux spécifications techniques du présent CCTP, l’entrepreneur doit les remplacer à sa charge. Les frais des analyses effectuées par l’ONEE Branche Eau seront à la charge de l’entrepreneur.

Les groupes ne répondant pas aux exigences, seront refusés et devront être immédiatement remplacés par l'Entrepreneur et à ses frais.

Nota :

- Une plaque signalétique fixée sur la pompe précisera le nom du constructeur, le type de pompe, son numéro d'identification, le débit, la hauteur, le rendement, la vitesse de rotation, NPSH,  le point nominal de fonctionnement, la référence roulements, DN d’aspiration, DN refoulement et l’année de construction idem pour le moteur électrique,

- Les châssis supports doivent être suffisamment rigides de manière à ce que, dans les conditions d’installation des groupes, les forces externes admissibles indiquées par le fabricant de la pompe n’entraînent pas un désalignement des bouts d’arbre supérieur aux tolérances indiquées par le fournisseur de l’accouplement.

# ARTICLE 4: CHOIX DES MATERIAUX

L'alliage ou matériau de construction des organes de la pompe est choisi suivant les normes en vigueur pour obtenir des propriétés permettant une bonne résistance aux différents agents d'usure et de corrosion.

Les groupes ne répondant pas aux exigences du présent CCTP, seront refusés et devront être immédiatement remplacés par l'Entrepreneur et à ses frais.

L’entreprise doit tenir compte des caractéristiques de l'environnement, de la nature des eaux pompées et de conditions d'exploitation.

L'entreprise ne peut en aucun cas soulever l'environnement des matériels comme explication d'éventuelles mauvaises performances constatées par écart aux performances garanties des matériels et ceux dans les limites des normes en vigueur.

# CHAPITRE  -4-:   MOTEURS ELECTRIQUES DES GROUPES

En général, la puissance des moteurs sera choisie dans la gamme normalisée de manière à disposer d'une réserve minimale de 10% par rapport à la puissance maximale susceptible d'être appelée en fonctionnement normal.

La puissance supérieure d’au moins 20 % de la puissance absorbé par la pompe au point de fonctionnement nominale

Les deux critères 10% et 20% doivent être satisfait.

La puissance nominale du moteur doit être égale à la puissance absorbée par la pompe majorée au minimum de 10 %.

L'Entrepreneur doit tenir compte de ces éléments et dimensionner en conséquence les moteurs. L'Entrepreneur devra préciser toutes les caractéristiques du moteur, en particulier :

- le type de démarrage,

- Le type de service

- la puissance nominale à 50 C,

- le rendement à 75% de charge,

- le facteur de puissance (cos) à 4/4 de charge.

Les moteurs des groupes de pompage, objet du présent article, sont soumis aux normes EU 60034 / VDE 0530 et toutes normes relatives aux moteurs électriques MT, sauf spécification contraire du CCTP.

N.B :

- Une plaque signalétique fixée sur chaque moteur  électrique précisera le nom du constructeur, le type, son numéro d'identification, la puissance, la tension, le courant, le rendement, la vitesse de rotation, cos phi, la référence roulements, et l’année de construction, etc …

- Le fournisseur doit justifier son dimensionnement par une note de calcul pour d’éventuel déclassement des moteurs dans le cas ou ceux –ci seraient prévus pour un fonctionnement à 40°C ou inférieur à 1000m ou autre.

# ARTICLE 1 : CONSISTANCE DES  FOURNITURES

  - Consistance des travaux :

Sont à la charge de l’entrepreneur la fourniture, l’installation et les essais :

- Un moteur type 1 à cage pour remplacer le moteur existant du groupe N° 8 y compris condensateur de correction cos phi, échangeur air eau, accessoires pour la surveillance (de la température des paliers, des vibrations et d’échauffement du stator). Ce moteur  devra avoir des caractéristiques générales garantissant son interchangeabilité avec les autres moteurs de même type et sa bonne stabilité (l’entrepreneur fournira et installera à sa charge tous les équipements annexes qu’il estime nécessaire à cette garantie, tel que : support, nouvelles conduites d’eau de refroidissement et travaux d’adaptations des raccordements électriques, mécaniques et génie civil).

- Un moteur type 1 à cage pour remplacer le moteur existant du groupe N° 10 y compris condensateur de correction cos phi, échangeur air eau, accessoires pour la surveillance (de la température des paliers, des vibrations et d’échauffement du stator). Ce moteur  devra avoir des caractéristiques générales garantissant son interchangeabilité avec les autres moteurs de même type et sa bonne stabilité (l’entrepreneur fournira et installera à sa charge tous les équipements annexes qu’il estime nécessaire à cette garantie, tel que : support, nouvelles conduites d’eau de refroidissement et travaux d’adaptations des raccordements électriques, mécaniques et génie civil).

- Un  moteurs type 2 pour entrainer la pompe fournie dans le présent marché et constituant le groupe N°1 y compris condensateur de correction cos phi ,massifs de fixations, accessoires pour la surveillance (de la température des paliers, des vibrations et de température de l’air chaud et d’échauffement du stator) et raccordement de la gaines de rejet d’air chaud à l’extérieur.

- Un moteur type 2 pour remplacer le moteur existant du groupe N° 2 y compris condensateur de correction cos phi, accessoires pour la surveillance (de la température des paliers, des vibrations et d’échauffement du stator). Ce moteur  devra avoir des caractéristiques générales garantissant son interchangeabilité avec les autres moteurs de même type et sa bonne stabilité (l’entrepreneur fournira et installera à sa charge tous les équipements annexes qu’il estime nécessaire à cette garantie, tel que : support, gaine de ventilation et travaux d’adaptations des raccordements électriques, mécaniques et génie civil).

- Les équipements électriques d’alimentation, de contrôle commande et d’automatisme du nouveau groupe.

- Suppression de la variation de vitesse du groupe n°8.

- Fourniture d’un lot de pièces de rechange pour chaque moteur

Les moteurs à fournir auront des caractéristiques supérieures ou égales à celles des moteurs existants (voir description)

Leur conception doit permettre leur accouplement aux pompes existantes sans modifications aucune du massif en béton ni du plateau d’accouplement côté pompe.

Les plaques d’assise seront évidemment conçues et adaptées pour permettre l’installation d’un nouveau moteur à la place d’un moteur existant et inversement.

Chaque moteur type 2 sera fourni avec sa gaine de ventilation. Chaque moteurs type 1, étant refroidi à l’eau, il sera raccordé au système de refroidissement existant.

Le groupe type 1 existant (G8) est muni d’une variation de vitesse hyposynchrone. Dans le présent marché, il est prévu de supprimer la variation de vitesse du G8 et garder la possibilité de démarrage par élimination de résistances rotoriques sur le G8. La commande de ce groupe sera ainsi prévue pour assurer les 2 modes de démarrage :

- Démarrage par résistances quand le moteur mis en place est un moteur à rotor bobiné (moteurs existants).

- Démarrage direct quand c’est un moteur à cage qui est installé (prévu dans le cadre du présent projet).

  - Conditions de fonctionnement :

1.2.1- Généralités :

La température ambiante de l’air peut atteindre 50°C à l’intérieur de la salle des pompes.

Le refroidissement des moteurs se fera par eau pour les moteurs type 1 et par air pour les moteurs type 2. Cet air sera rejeté à l’extérieur du bâtiment par des gaines à fournir et installer dans le cadre du présent marché.

La tension d’alimentation sera de 5500 Volts triphasé et pourra varier de ±10% autour de la tension nominale malgré l’existence de régleurs en charge sur les transformateurs.

La fréquence sera de 50 Hz.

1.2.2- Alimentation électrique :

Les moteurs seront démarrés en direct sous la pleine tension.

L’alimentation nominale des moteurs sera effectué à partir d’un transformateur de 18 MVA, de rapport 60/5,5 KV ayant une tension de court-circuit de 6%, chaque transformateur desservant trois pompes type 2 au plus.

Le démarrage des groupes s’effectuant vanne anti-bélier fermée, l’Entrepreneur garantit dans l’hypothèse d’une chute de tension au démarrage de 20% par rapport à 5,5 KV :

- La fréquence sera 50 Hz

- Que le couple moteur est toujours supérieur au couple résistant de la pompe

- Que le fonctionnement des autres groupes raccordés au même transformateur n’est pas affecté par la mise en service du moteur fourni.

- Que le rapport Id/In est inférieur ou égal à 5 sous une tension de 5,5 KV.

- Tolérance (+5%)

1.2.3- Démarrage :

Il n’est prévu qu’un nombre de démarrage limité pour les groupes (environ 2 à 5 par jour), ce qui devrait correspondre à un service type S1.

Cependant, pendant des périodes courtes et exceptionnelles, et de façon occasionnelle lors des essais et mises au point, les moteurs devront supporter :

- Un démarrage toutes les heures

- Deux démarrages consécutifs à partir de l’état froid et un troisième après 10 minutes.

- Deux démarrages consécutifs à partir de l’état chaud

Le nombre de démarrages garanti est de 10 000 (service à démarrage type S1).

1.2.4- Vitesse de rotation :

Les moteurs sont prévus pour un seul sens "moteur" de rotation, celui-ci sera indiqué par une flèche métallique fixée sur la carcasse.

Comme indiqué précédemment, les groupes seront amenés à dévirer, les moteurs devront tourner dans le sens inverse de leur sens "moteur".

Les conditions d’emballement au dévirage, garanties par l’Entrepreneur seront 160% pendant 90 secondes.

1.2.5- Niveau de bruit et  vibrations (moteur couplé) :

La valeur maximale pour le niveau de bruit sera de 85 dB pour un moteur tournant à  1000 tr/mn. Le rayon de référence sera de 3 m.

La mesure sera effectuée suivant la norme ISO-1680-1.

Le fonctionnement des divers matériels ne doit pas créer, quel que soit le régime, de vibrations nuisibles à eux-mêmes ou aux installations voisines.

En particulier pour les paliers de groupes, l’amplitude des vibrations mesurée entre crêtes (amplitude dite double) ne doit pas être supérieures au double des valeurs données par la norme VDI 2056, courbe qualifiée "bon" soit pour la vitesse de rotation de 1000 tr/mn, une valeur inférieure ou égale à 50 microns.

Il sera prévu l’installation d’un vibromètre sur le palier côté accouplement sur chaque  moteur. Le vibromètre sera muni aussi de 2 seuils, alarme et déclenchement. Ces seuils seront raccordés au tableau général de commande.

1.2.6- Puissance des moteurs :

La puissance des moteurs sera calculée en tenant compte de :

- La puissance maximale absorbée par la pompe sur la plage de fonctionnement de 85 à 140 mce telle que définie par ailleurs.

- La température ambiante de l’air 50°C

- La chute de tension de 10% sur l’alimentation.

Une marge de sécurité minimale de 10% tenant compte des tolérances sur les caractéristiques de la pompe sera ajoutée aux résultats du calcul correspondant.

Le calcul de la puissance adoptée pour les moteurs fera l’objet d’une note de calcul fournie dans les études d’exécution.

Pour éviter la condensation à l’intérieur du moteur, les résistances chauffantes doivent se mettre automatiquement en service dès l’arrêt du moteur.

1.2.7- Caractéristiques de construction :

1.2.7.1- Type de moteurs :

Dans le présent programme tous les moteurs, y compris le types1 seront de type asynchrone, à rotor à cage, de conception robuste.

L’isolation sera de la classe F, la protection  IP 54 pour les moteurs des groupes type 1 et IP 44  pour les moteurs des groupes type 2.

L’échauffement sera de classe B pour des conditions normales de fonctionnement : puissance maximale absorbée par la pompe, alimentation sous une température ambiante de l’air de 50°C, et marge de 5%, le moteur étant en tout état de cause dimensionné pour satisfaire ces conditions et celles des articles précédents.

Le refroidissement s’effectuera à l’eau pour le type 1 et à l’air avec rejet de l’air vers l’extérieur de la salle des pompes pour le type 2 via une gaine d’évacuation.

Tous les moteurs (type 1 et type 2) fournis dans le cadre de ce projet doivent être certifiés UE. Le certificat de conformité est exigé.

1.2.7.2- Matériaux de construction :

Les circuits magnétiques seront constitués de tôles magnétiques à faibles pertes isolées et serrées à la presse entre deux plateaux d’extrémité.

Le bobinage du stator recevra une imprégnation sous vide et sous pression de protection contre l’humidité et comportera deux jeux de trois sondes PT100 avec alarme provoquant l’arrêt du groupe (une raccordée, une en secours).

L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que par suite de l’humidité ambiante, il pourra se produire des condensations sur les organes du moteur, en raison des grandes variations journalières de la température et de l’hygrométrie.

L’Entrepreneur garantit le fonctionnement dans ces conditions en adoptant un dispositif de chauffage permanent à l’arrêt.

Les enroulements statoriques seront méplats à âme cuivre.

Les paliers seront du type à coussinets auto lubrifiés ou à roulements facilement démontable et remplaçable.

Les huiles et graisses de lubrification des paliers préconisées par l’Entrepreneur devront assurer des conditions correctes de fonctionnement tout au cours de l’année compte tenu des conditions extrêmes de température ambiante comprise entre -2 et + 51 centigrades.

L’échauffement maximum admissible sera de  + 20°C par rapport à la température ambiante.

Les paliers seront prévus pour une durée de vie minimum de 50.000 heures.

Les paliers des moteurs et pompe fournis seront munis chacun d’une sonde de température PT100 avec :

- Un afficheur digital en local

- Un départ signal normalisé vers l’automate. La mesure sera aussi affichée sur écran, sur la page synoptique représentant le groupe

- seuils (1er seuil alarme, 2ème seuil déclenchement).

Les boites à câbles seront du type démontable, permettant l’enlèvement et la remise en place sans avoir à couler l’isolant.

1.2.7.3- Caractéristiques garanties des moteurs :

Les moteurs fournis auront des caractéristiques principales supérieures ou égales à celles des moteurs existants décrites par ailleurs (la puissance pour les moteurs type 2 est de 4,4 MW, celle des moteurs type 1 est de 2,2 MW).

En outre, ils auront les caractéristiques minimales suivantes :

- Rendement :

Il sera supérieur ou égal à 0,96 pour toutes les charges supérieures au quart de la charge nominale.

- Tension nominale admissible pendant le démarrage :

Elle sera ≤ 0,8 Un.

- Tension de décrochage :

Elle sera ≤ 0,75 Un.

- Facteur de puissance :

Il sera supérieur à 0,85 pour toutes les charges supérieures à la moitié de la charge nominale.

Des condensateurs couplés au moteur, seront prévus pour porter le cos Ø à une valeur supérieure ou égale à 0,92.

Les condensateurs seront installés dans la galerie des câbles.

Les prix des condensateurs et leurs accessoires de protection de raccordement et de pose seront inclus dans le prix des moteurs.

Chaque batterie de condensateurs sera équipée d’une protection de déséquilibre de courant (courant différentiel) avec alarme, le but de cette protection étant de déconnecter la batterie de condensateurs en défaut de façon à ne pas exposer un condensateur à des surtensions supérieur à 10%.

Pour chaque batterie, un dispositif de décharge rapide sera prévu. Les batteries seront montées dans un boitier dont l’indice de protection est IP55. Les batteries de condensateur devront être munies de capots cache bornes. Le raccordement se fera de préférence sur isolateurs porcelaine.

Chaque batterie de condensateur sera équipée d’un jeu de selfs de limitation du courant à l’enclenchement.

Le raccordement se fera dans la limite du possible à partir des cellules MT. Toutefois, l’entrepreneur aura à sa charge l’étude de la faisabilité de cette solution et le choix de l’emplacement et du lieu de raccordements idéals des batteries de condensateurs (à partir des bornes du moteur ou bien à partir des cellules MT).

- Intensité de démarrage :

Elle sera inférieure à 5 In.

- Tolérances – Refus :

Les tolérances admises sont celles de la norme EN 60034

Le moteur sera refusé en dehors de ces tolérances et :

- S’il n’est pas capable d’assurer le démarrage de la pompe vannes fermée sous une tension de 0,8 Un.

- Si les conditions d’interchangeabilité avec les moteurs existants ne sont pas remplies

1.2.7.4- Essais :

La plateforme des essais du constructeur doit être agrée ISO 9001.

Les essais auront lieu conformément aux normes EN 60034.

- Essais en usine :

Ces essais permettent de réceptionner les équipements et les matériels avant la livraison sur le site.

Réalisés dans les ateliers des fournisseurs, ils visent à s’assurer du bon fonctionnement et des performances des équipements et matériels. Ils doivent de plus permettre d’anticiper les problèmes potentiels d’interfaces avec d’autres fournitures auxquelles ces équipements et matériels sont ultérieurement associés.

L’Entreprise doit ou fait établir et respecter :

- Les programmes d’essais,

- Les procédures d’essais,

- Les constats d’essais,

- Les procès-verbaux d’essais,

- Les rapports d’essais,

- Les plannings d’essais.

Ces documents sont tenus à la disposition du Maître d'Ouvrage.

Ces essais sont exécutés par le fournisseur, sous sa responsabilité et sous contrôle des représentants de l’entreprise et des représentants du Maître d'Ouvrage. Participants : 3 Agents de l’ONEE dont tous les frais (de transport aller et retour, hébergement, …etc.)  à la charge de l’entreprise, durée = à confirmer par l’entrepreneur. Ces frais seront réglés à l’entreprise sur présentation des factures y afférentes par le prix relatif à la provision.

Sur chaque moteur les essais dits de routine seront réalisés en usine en conformité avec les prescriptions de la norme EN 60034-2 et EN 60034-14 , notamment les suivants :

  - Mesure des résistances du stator et de la résistance d’isolement

  - Essais rigidité diélectrique

  - Repérage du sens de rotation (vérification de la séquence de phases et du sens de rotation)

  - Essai rotor bloqué (En court-circuit à tension réduite).

  - Mesure des pertes à vide

  - Mesure de la résistance d’isolement et index de polarisation.

  - mesure des résistances des enroulements (à froid et à chaud) ;

  - vérification des dimensions ;

  - Calcul du rendement (méthode des pertes séparées)

  - mesure du courant et couple au démarrage ;

  - Mesure des vibrations

  - Essais et contrôle des appareils accessoires

  - Mesure des échauffements en régime nominal (Un, In)

  - Mesure des caractéristiques en charge (puissance, tension, intensité, cos Ø, glissement, rendement) pour charge 4 / 4, 3 / 4, 1 / 2 et 1 / 4.

  - Détermination de la courbe (Vitesse, Couple) du moteur.

  - Mesure du niveau de bruit

  - Essai de la tension de décrochage.

  - équilibrage dynamique du rotor, suivant la norme ISO 1940.

  - Essai de survitesse en dévirage à la vitesse de 1330 tr/mn pendant deux minutes ou 1600 tr/mn pendant 90 secondes.

L’entrepreneur assurera à sa charge les essais dans l’usine du Constructeur.

NB :

Le constructeur présentera à l’ONEE Branche Eau tous les certificats d’étalonnages des appareils de mesure exploités au dit essai en usine.

Les batteries de condensateur à fournir devront être accompagnés obligatoirement des certificats des essais en usine conformément aux normes EN 61921-2004 ou équivalente.

- Essais après montage :

Après achèvement du montage, il sera procédé aux essais déjà indiqués pour la pompe et le moteur.

Au cas où ces essais et vérifications ne sont pas satisfaisants et en cas de non-conformité du matériel (performances non conformes aux spécifications du présent CCTP), l’Entreprise :

- procède à un examen de sa fourniture,

- remet à la maîtrise d’œuvre les résultats et conclusions de cet examen,

- modifie sa fourniture à ses frais après accord de l’ONEE BRANCHE EAU dans un délai ne dépassant pas  3 mois.

Il est, si nécessaire, procédé aux frais de l’Entreprise à de nouveaux essais jusqu’à obtention des performances attendues.

L’exécution satisfaisante des essais est concrétisée par un procès-verbal de fin d’essais.

Il sera également mesuré la valeur du courant de démarrage.

Pour la mesure des groupes, il sera approvisionné par l’Entrepreneur le matériel électrique d’une classe compatible avec la précision requise des mesures.

Nota :

Le fournisseur doit justifier son dimensionnement par une note de calcul pour d’éventuel déclassement des moteurs dans le cas ou ceux –ci seraient prévus pour un fonctionnement à 40°C ou inférieur à 1000m ou autre.

Les supports moteurs doivent être suffisamment rigides de manière à ce que, dans les conditions d’installation des groupes, les forces externes admissibles indiquées par le fabricant de la pompe n’entraînent pas un désalignement des bouts d’arbre supérieur aux tolérances indiquées par le fournisseur de l’accouplement.

# ARTICLE 2 : PIECES DE RECHANGE

L’entrepreneur fournira les pièces de rechange suivantes qui feront partie intégrante de son offre :

Un lot de pièces de rechange pour moteur de groupe type 1, comprenant :

  - Un jeu de roulement pour paliers moteur.

  - Deux jeu de sondes de températures palier + convertisseurs.

  - Quatre vibromètres.

  - Un jeu complet d’isolateurs de chaque type.

  - Deux résistances chauffantes.

  - L’ensemble des pièces de rechange et consommables préconisés par le constructeur pour la révision du moteur dans le cadre de la maintenance préventive, sur une durée de 5 ans.

Un lot de pièces de rechange pour moteur de groupe type 2, comprenant :

  - Un jeux complets de coussinet et de bagues d’étanchéité et de graissage (pour les deux paliers).

  - Deux jeu de sondes de températures paliers + convertisseurs.

  - Quatre vibromètres.

  - Un jeu complet d’isolateurs de chaque type.

  - Deux résistances chauffantes.

  - L’ensemble des pièces de rechange et consommables préconisés par le constructeur pour la révision du moteur dans le cadre de la maintenance préventive, sur une durée de 5 ans.

# CHAPITRE  -5- : ESSAIS DES GROUPES ELECTRO-POMPES

Les essais seront effectués en présence des représentants de l'ONEE Branche Eau :

- En usine de constructeur dans une plateforme certifiée ISO 9001. Participants : 3 Agents de l’ONEE dont tous les frais (de transport aller et retour, hébergement, …etc.)  à la charge de l’entreprise, durée = à confirmer par l’entrepreneur. Ces frais seront réglés à l’entreprise sur présentation des factures y afférentes par le prix relatif à la provision.

- Sur site après montage des groupes de pompage. Au cas où ces essais et vérifications ne sont pas satisfaisants et en cas de non-conformité du matériel (performances non conformes aux spécifications du présent CCTP), l’Entreprise :

- procède à un examen de sa fourniture,

- remet à la maîtrise d’œuvre les résultats et conclusions de cet examen,

- modifie sa fourniture à ses frais après accord de l’ONEE BRANCHE EAU dans un délai ne dépassant pas  3 mois.

Il est, si nécessaire, procédé aux frais de l’Entreprise à de nouveaux essais jusqu’à obtention des performances attendues.

L’exécution satisfaisante des essais est concrétisée par un procès-verbal de fin d’essais.

Tous les essais effectués seront sanctionnés par un PV signé contradictoirement par les représentants de l’ONEE Branche Eau et de l’Entrepreneur.

Le groupe Electropompe sera essayé en usine - avant son expédition -  à la demande de l’ONEE.

Précautions en matière d'hygiène et de désinfection

Au cours des travaux, l'Entrepreneur a pour obligation de maintenir l'intérieur de toutes les conduites d'alimentation et raccords exempts de saleté et autres débris.

Réception provisoire

La réception provisoire sera prononcée lorsque ces essais seront révélés satisfaisants, et à condition que le matériel soit resté en service, c'est-à-dire soumis à la charge hydraulique normale pendant une durée d'au moins 720 heures à partir de la mise en service industriel.

Tolérance  - Pénalités - Refus

Compte tenu des incertitudes de mesures, les tolérances et les pénalités applicables en cas de dépassement sont spécifiées dans les deux tableaux suivants :

Débit garanti du groupe

| Ecart % du débit garanti | X< -10% | -10%≤ X<- 5% | -5%≤ X≤ 5% | 5%< X≤ 10% | X >10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tolérances ou pénalités | Refus du Groupe | Pénalités=10% du montant fourniture et pose du groupe par point d'écart supplémentaire | Bon | Pénalités=10% du montant du groupe par point d'écart supplémentaire | Refus du Groupe |

Calcul de l'écart de débit X

X : étant le débit garanti en l/s

X' : étant le débit mesuré      en l/s.

(X'  -   X)  x  100 = ± X (en %)

X

Rendement garanti du groupe

| Ecart en % du Rendement garantie | -5% -2 % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tolérances ou pénalités | Refus du Groupe | Pénalités = 2% du montant fourniture et pose du groupe par point d’écart supplémentaire | Bon |

Calcul de l’écart de rendement Y

Y : étant le rendement garanti en %

Y’ : étant le rendement mesuré en %

(Y  -   Y’)  x  100 = ± Y (en %)

Y

Bruit :

Une tolérance de ±2 décibels sera appliquée au résultat de la mesure.

Une pénalité égale à 1% du prix de la fourniture du moteur par décibel mesuré au-dessus de la valeur garantie, majorée de la tolérance (87 décibels) sera appliquée.

# CHAPITRE  -6- : EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES DES GROUPES

# Article 1 : Consistance des prestations

Il sera fourni et posé pour le nouveau groupe 1 à installer sur la rive droite :

L’ensemble de la tuyauterie nécessaire à son raccordement aux deux collecteurs : aspiration et refoulement. La conception de la tuyauterie sera identique à celle existante (voir plan)

L’ensemble des accessoires identiques à l’existant, soit :

ASPIRATION GROUPE N°1 :

- Deux éléments droits DN 1000 formant angle de 90 °

- Une partie de liaison entre les 2 éléments avec nervure courbée  à 90° soudées

- Une réduction excentrique DN 1000/900

- Brides DN 1000 et DN 900 PN16 équipé de prises de pression

- L’ensemble des boulons en acier cadmié, joints d’étanchéité armée et Klingerite

- Une vanne à opercule DN 1000 PN10  avec son by-pass, son joint de démontage autobuté, coté aspiration

- La tuyauterie de vidange avec sa robinetterie coté aspiration, …..

- La tuyauterie de prises de pression avec vannes

REFOULEMENT GROUPE N°1 :

- Deux éléments droits DN 1000 PN 25 formant angle de 90 °

- Une partie de liaison entre les 2 éléments avec nervure courbée  à 90° soudées

- Une réduction excentrique DN 1000/800  PN 25

- Brides DN 1000 et DN 800 PN25 équipé de prise de pression

- L’ensemble des boulons en acier cadmié, joints d’étanchéité armés et Klingerite

- Une vanne papillon à contre poids avec dispositif d’anti-bélier DN1000 PN25 équipée avec son actionneur hydrauliques de commandes

- Un élément droit avec brides et by-pass DN 200 avec bride

- Un joint de démontage autobuté

- Une vanne papillon  motorisée DN 1000 PN 25 d’isolement équipée avec sa commande électrique et son actionneur,

- Un élément droite DN 1000 PN 25  reliant la vanne motorisé au piquage  de réserve existant au niveau du collecteur de refoulement de rive droite de la station, équipé d’un by-pass DN 200 et vanne à opercule avec son joint de démontage.

- Socles pour support des vannes et de l’élément droit

- La tuyauterie de vidange avec sa robinetterie coté refoulement, …..

- La tuyauterie de prises de pression avec vannes

Il est prévu également, la fourniture et pose de trois vannes anti-béliers DN 700 PN25 sur le refoulement des groupes type 1 ainsi que le remplacement du mécanisme de commande de la vanne DN 1800 installé sur la rive droite du collecteur d’aspiration et la fourniture pour stock de rechange, de deux vannes anti-béliers DN 1000 PN25.

# Article 2 : CHOIX DES MATERIAUX

  - Spécification pour les tuyauteries :

    - Caractéristiques des tuyauteries :

Les tôles seront en acier soudable, élaboré par procédé soit MARTIN, soit électrique, soit à l’oxygène pur employé seul ou en combinaison.

Les profilés, brides, bagues, ainsi que toutes les accessoires seront en acier de même qualité.

Les caractéristiques des métaux seront celle définies par les Normes de l’Association Française de Normalisation (AFNOR) ou par des spécifications officielles équivalentes ou supérieures.

Les tuyauteries comporteront en tant que de besoins, au droit des piquages, des renforts ordinaires ou type bateau.

    - Contraintes admises dans les calculs:

De larges coefficients de sécurité seront utilisés dans la détermination de tous les organes et particulièrement dans le calcul des pièces soumises à des chocs ou des efforts dynamiques, à des fatigues locales ou alternées, à des vibrations ou à l’oxydation. Il en sera ainsi notamment pour les pièces situées en  amont et en aval immédiat des pompes.

Le constructeur définira les taux de travail adoptés pour toutes les natures de matériaux.

Les pressions maximales à prendre en compte pour les tuyauteries seront, sous réserve des caractéristiques des pompes de :

- 20 bars au refoulement après vannes, 25 barres en amont

- 10 bars à l’aspiration, 16 bars entre pompe et vanne d’isolement.

Les tuyauteries seront conçues de telle façon que sous une pression intérieure égale à 2,5 fois la pression maximum de marche en service normal indiquée ci- dessus et déduction faite de la surépaisseur de 2 mm prévue pour la corrosion éventuelle, le taux de fatigue des divers matériaux, dans la plus faible section, soit inférieure ou au plus égale à 90% de la limite minimale, pour tenir compte de l’affaiblissement de la soudure.

L’ensemble des tuyauteries devront également supporter le vide absolu.

Les contraintes admissibles devront tenir compte de toutes les causes normales d’efforts, masses propres, dilatations.

L’Entrepreneur fournira à l’exécution une note de calcul complète tenant compte des efforts hydrauliques et thermiques, justifiant la nature des joints, indiquant les efforts transmis aux équipements et aux butées. Dans tous les cas, l’épaisseur minimale devrait être supérieure ou égale à 16 mm.

L’Entrepreneur indiquera les charges, réactions, couples et poussées maxima transmises aux maçonneries. Les contraintes transmises aux maçonneries ne devront pas dépasser 60 bars.

    - Conditions d’installation :

Les tuyauteries de gros diamètres seront installées à l’air libre sur des berceaux soudés à la canalisation et reposant, si des déplacements sont envisagés, sur les massifs en béton par l’intermédiaire d’appuis néoprène convenablement dimensionnés.

Les tuyaux seront constitués de viroles formées de tôles cintrées à froid ou à chaud suivant l’épaisseur, soudées à l’arc électrique.

Les tuyaux seront assemblés sur place par soudure bout à bout à l’arc électrique.

Les côtes de calage de l’axe des tuyauteries principales sont les suivants :

- Répartiteur aspiration                                 14,5   NGM environ

- Collecteur refoulement                               16,85 NGM environ

    - Tuyauteries diverses de petit diamètre :

Toutes les tuyauteries (eau, huile) seront constituées par des tronçons de tubes de la plus grande longueur possible, assemblés par soudure, sauf aux joints judicieusement choisi où les nécessités de démontage imposeront de réserver des assemblages par brides ou manchons.

Les tubes seront étirés sans soudure.

Les tuyauteries en fonte ne sont pas admises.

Les coudes, branchement, raccords de réduction (diamètres intérieur et extérieur, épaisseur) que les tubes constituant la tuyauterie.

Les brides seront du type à collecter à portée de joint, ou type à bride plate à souder. Aucune bride ne comportera moins de quatre boulons avec frein d’écrou.

Tous les raccordements à la robinetterie seront constitués par brides : cependant, pour les diamètres inférieurs à 38,2 mm, ces raccordements pourront être remplacés par la robinetterie à bouts taraudés où le raccord se fait sur filetage.

Les joints interposés entre les faces des brides, seront de nature appropriée au fluide employé, de manière à obtenir une jonction étanche et durable. Les soudures seront exécutées en vue d’éviter les chutes de goutes de soudure à l’intérieur de la tuyauterie ; pour la même raison, les piquages devront être effectués au voisinage d’un assemblage.

Le tracé et le mode de fixation des tuyauteries devront tenir compte des efforts auxquels celle-ci seront soumises, soit sous l’effet de la pression interne, soit sous l’effet des variations de température.

Le mode de fixation sera d’un type agréé par le Maitre de l’ouvrage et devra être établi de façon à ne pas compromettre la résistance des ouvrages d’appui ; toutes les tuyauteries seront posées avec des pentes régulières et suffisantes pour qu’elles soient vidangeables, toutes les tubulures de purge seront soudés.

Par souci de normalisation pour toutes les tuyauteries, il sera choisi des diamètres et des pas de vis, correspondant à la série du gaz.

Toutes les tuyauteries d’un diamètre inférieur à 20 mm seront réalisées en matériau inoxydable.

Avant la première mise en route du matériel, mais après un montage complet, les tuyauteries d’huile seront démontées et nettoyées.

Ce nettoyage sera exécuté dans les conditions suivantes :

- Nettoyage mécanique : à la mollette, adaptée au diamètre et entrainée par flexible mu par moteur (détachement des impuretés, sable, gouttes de métal…)

- Nettoyage chimique : à l’acide phosphorique industriel 55° Baumé la proportion des deux parties d’acide et cinq parties d’eau.

Durée : 36 heures – premier rinçage – brossage au hérisson – soufflage à l’air comprimé – pulvérisation d’huile – remontage – remplissage et fonctionnement 20 heures en circuit fermé avec interposition de filtres à mailles très fines.

Les filtres seront alors contrôlés et s’ils ne sont pas en bon état de propreté, une nouvelle période de marche en circuit fermé devra être exécutée suivie d’une vidange totale avec visite des cuves des points bas et nettoyage.

L’étanchéité des joints assemblés par le filtrage sera assurée par garnissage des filetages au moyen de ruban en TEFLON, à l’exclusion de filasse.

    - Protection intérieure des tuyauteries :

Cette protection sera assurée par des produits bitumineux de qualité dite "alimentaire", ne communiquant aucun gout ni odeur à l’eau (produit bitumineux à base de houille exclus).

Le revêtement comportera successivement :

- En atelier :

- Sablage à SA 2,5 des surfaces à protéger

- Application d’une couche de primer d’accrochage à la température ambiante permettant d’obtenir une bonne adhérence entre le métal et le revêtement d’émail à venir. Cette couche ou ces couches seront appliquées à raison de 200 g/m2 au total

- Application d’une ou deux couches d’émail à base de bitues naturels E=15.

L’application sera faite dans les règles de l’art en respectant les conditions d’utilisation du produit à employer.

Avant sablage, toutes traces d’huile et de graisse seront éliminées par brossage et essuyage avec un solvant. L’usage de chiffons gras ou sales est interdit.

Les surfaces sablées qui rouillent avant application au primer seront débarrassées de toute rouille, par essuyage ou massage à la brosse métallique.

Des filtres convenables seront utilisés pour débarrasser complètement l’air nécessaire au sablage de toute trace d’huile et d’humidité.

Les surfaces sablées seront débarrassées de la poussière et des grains de sable et seront recouvertes de primer immédiatement après sablage et nettoyage.

Les surfaces devront être sablées au moment de l’application du primer et aucun primer ne sera appliqué par temps de pluie ou de brouillard à moins que le travail ne soit effectué à l’abri des intempéries.

Après application le primer sera uniforme sans coulure, surépaisseur, insuffisance ou manque. Tout emplacement non revêtu sera repris par une nouvelle application.

Tous les accidents de surfaçage seront éliminés par grattage et nettoyage ; et les parties dénudées seront reprises.

Le Maitre de l’Ouvrage devant de tels défauts sera en droit d’exiger un nouveau sablage et une nouvelle application du primer.

Toutes précautions seront prises pour protéger les surfaces fraichement revêtues contre la pluie, le brouillard, la brume, la poussière jusqu’à séchage complet.

- Après montage :

- Les zones dont le revêtement aurait été attaqué (chocs, soudures …) seront nettoyées, brossées énergiquement et recevront les mêmes couches que ci-dessus.

    - Protection extérieure des tuyauteries à l’intérieur de la station :

Ce matériel subira un nettoyage complet pour éliminer les graisses et un brossage énergique pour effacer les traces d’oxygène.

Le revêtement comportera :

- Une couche d’impression présentant une très bonne adhérence et une grande inertie chimique

- Trois couches peinture glycérophtalique de bonne qualité.

Les deux dernières couches seront appliquées seulement après achèvement complet des travaux et les teintes seront en principe identiques à celles des tuyauteries existantes.

Les petites tuyauteries seront en matériau inoxydable.

Toute la boulonnerie sera en acier cadmié bichromaté passivé.

    - Conditions d’exécution :

Le programme d’application des revêtements sera communiqué au Maitre d’Ouvrage au moins quinze jours avant le début d’exécution.

L’application d’une nouvelle couche ne sera entreprise qu’après accord du Maitre d’Ouvrage.

L’Entrepreneur veillera à ce que les bétons situés à proximité des matériels à peindre restent propres. Il devra faire disparaitre les traces de peinture qu’il aura projetées sur les bétons.

    - Garanties :

Les revêtements appliqués par l’Entrepreneur devront en tout état de cause être étudiés et exécutés de façon à présenter après cinq ans une tenue telle que leur degré d’enrouillement ne soit pas supérieur à celui du cliché n° RE 3 de "l’échelle Européenne de degrés d’enrouillement pour peinture antirouille".

3.1- Spécifications communes pour les vannes :

Toutes les vannes comporteront un index indicateur de la position d’ouverture, des fins de course, des brides pour le raccordement aux tuyauteries ou aux joints de montage.

Par souci de standardisation, toutes les vannes auront les dimensions correspondantes aux vannes similaires existantes de manière à avoir l’interchangeabilité de ces équipements avec les autres équipements existants.

Les pressions de 25 bars au refoulement, de 16 bars à l’aspiration, doivent être considérées comme des pressions maximales, et seront considérées comme pressions de service pour le corps et d’étanchéité pour la vanne fermée.

La pression de service maximale vanne fermée sera considérée comme pouvant s’exercer dans les deux sens, sauf pour les vannes disposées à l’aspiration des groupes.

Les commandes motorisées disposeront d’un limiteur de couple.

Les vannes à opercule seront équipées de volants de manœuvre. La vis de manœuvre agira sur l’obturateur par l’intermédiaire d’un écran de manœuvre.

La composition et les principales caractéristiques mécaniques des matériaux des appareils de robinetterie seront précisées par l’entrepreneur.

NB : la robinetterie doit faire l’objet d’essais conformément au paragraphe - V.2.8 – chapitre V du CCTG

Les appareils de robinetterie recevront en usine un revêtement intérieur et extérieur à base de laque ou de résine époxy.

Les brides de raccordement seront percées conformément aux gabarits suivants définis par la norme ISO 2084.

PMS < 10 bars    GN 10

10 bars < PMS < 16 bars    GN 16

16 bars  <  PMS  < 25 bars    GN 25

3.2- Spécifications communes pour la tuyauterie

Les tuyauteries acier d'un diamètre intérieur inférieur ou égal à 26 mm seront réalisées en tube sans soudure étiré à froid conformément à la norme NFA 49.210.

Les tuyauteries acier d'un diamètre intérieur supérieur à 26 mm et inférieur ou égal à 400 mm seront réalisées en tube sans soudure étiré à chaud conformément à la norme NFA 49,410.

Les tuyauteries acier d'un diamètre supérieur à 400 mm seront réalisées en tôles d'acier soudées longitudinalement ou en spirale, R = 37/44 DN/mm2.

L'assemblage des différents tronçons de tuyauteries acier sera réalisé par brides pour les diamètres inférieurs à 800 mm; pour les diamètres supérieurs il pourra se faire par soudure sur le site; les soudeurs devront être agréés par l'ONEE. Dans la solution soudée, toutes les soudures seront sablées à l'intérieur comme à l'extérieur et protégées contre la corrosion de la même manière que le reste de la tuyauterie.

Les changements de direction pourront être réalisés par coupe biaise et soudure bout à bout pour les angles inférieurs à 23; au-delà, des coudes normalisés séries 3 D ou des coudes en tranches de melon seront utilisés.

Matières premières

Les canalisations et pièces spéciales (convergent, divergents, coudes, Tés) seront :

- Constituées de tubes qualité BOUILLEUR ou équivalent, pièces WALOUREC ou équivalent pour les diamètres inférieurs à 400 mm.

- En tôles soudées en acier qualité S235 JR conforme à la norme EN10.005 pour les autres diamètres.

Les profilés, brides, bagues ainsi que tous les accessoires seront en acier de même qualité.

Les caractéristiques des métaux seront celles définies par les normes marocaines ou à défaut celles définies par les normes ISO en vigueurs.

Contraintes admises dans les calculs

De larges coefficients de sécurité seront utilisés dans la détermination de tous les organes et particulièrement dans le calcul des pièces soumises à des chocs ou des efforts dynamiques, à des fatigues locales ou alternées, à des vibrations ou à l'oxydation. Il en sera ainsi notamment pour les pièces situées en aval immédiat des pompes.

Le constructeur définira les taux de travail adoptés pour toutes les natures de matériaux.

Les tuyauteries seront conçues de telle façon que sous une pression intérieure égale à 2,5 fois la pression maximum de marche en service normal et déduction faite de la surépaisseur de 1,5 mm prévue pour la corrosion éventuelle, le taux de fatigue des divers matériaux dans la plus faible section, soit inférieure ou au plus égale à 90 % de la limite élastique minimale, pour tenir compte de l'affaiblissement de la soudure.

Les tuyauteries devront également supporter le vide absolu, avec un coefficient de sécurité égal à 2 par rapport à la pression théorique d'écrasement.

Les contraintes admissibles devront tenir compte de toutes les causes normales d'efforts, pressions, masses propres, dilatation thermique sans aucune participation des bétons de blocage à la reprise des efforts.

L'Entrepreneur effectuera un calcul précis des contraintes et déformations dues aux effets de pression ainsi qu'au poids propre.

Conditions d'installation

Les conduites seront montées sans tension entre elles. Pour cette raison les socles seront seulement coulés après le montage définitif du système.

Les tuyaux seront assemblés par brides. Les soudures sur le site ne seront autorisées que dans la mesure où elles peuvent être protégées efficacement contre la corrosion aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du tuyau.

Le montage des brides en attente pour le raccordement aux organes à installer ultérieurement dans la station de pompage sera effectué en utilisant des gabarits soigneusement établis.

Toutes les tuyauteries seront posées avec des pentes régulières et suffisantes pour qu'elles soient vidangeables.

Tuyauteries diverses de petit diamètre

Toutes les tuyauteries (eau, huile) seront constituées par des tronçons de tubes de la plus grande longueur possible.

Les tuyauteries de fonte ne sont pas admises.

Les coudes, branchements, raccords de réduction, tubulures, etc... auront rigoureusement les mêmes dimensions (diamètre intérieur et extérieur, épaisseur) que les tubes constituant la tuyauterie.

Les brides seront du type à collerette à portée du joint, ou du type à bride plate à souder. Aucune bride ne comportera moins de quatre boulons avec frein d'écrou.

Les joints interposés entre les faces des brides seront de nature  appropriée au fluide employé, de manière à obtenir une jonction étanche et durable.

Le tracé et le mode de fixation des tuyauteries devront tenir compte des efforts auxquels celles-ci seront soumises, soit sous l'effet de la pression interne, soit sous l'effet des variations de température.

Le mode de fixation sera d'un type agréé par le Maître de l'Ouvrage et devra être établi de façon à ne pas compromettre la résistance. Il sera prévu des pentes régulières et suffisantes pour qu'elles soient vidangeables ; toutes les tubulures de purge seront soudées.

Par souci de normalisation pour toutes les tuyauteries, il sera choisi des diamètres et des pas de vis correspondant à la série du gaz.

Protection contre la corrosion des tuyauteries en acier

Compte tenu de la qualité des eaux  à transiter par les canalisations, L’ONEE Branche Eau mettra en évidence la protection intérieure et extérieure de ces éléments de conduites et veille  à la prévention contre la corrosion. Cependant, la qualité, en termes de protection optimale et de longue durée de vie, ne sera pas atteinte si le système de protection n'est pas correctement spécifié.

La protection intérieure et extérieure des tuyauteries acier sera réalisée de la manière suivante :

- D < 800 mm : galvanisation à chaud après fabrication conformément à la norme NF EN 10240 (Revêtements intérieur et/ou extérieur des tubes en acier - Spécifications pour revêtements de galvanisation à chaud) avec une épaisseur de revêtement supérieur à 85microm

- D > 800 mm : peinture époxy conformément à la norme C 210-78 de l'Américain Water Works Association.

La galvanisation à chaud après fabrication, la pièce est d'abord fabriquée en acier brut. Elle n'est galvanisée qu'une fois la fabrication complètement terminée.

L’Entrepreneur devra procéder aux :

- sablage intérieur  et extérieur au degré SA 2 1/2 de l'échelle suédoise,

- décapage des surfaces des tuyaux par une solution d’acide faiblement concentrée,

- rinçage et dissolution des tuyaux dans des sels de fer et des autres traces résiduelles,

- immersion  dans un bain de solution aqueuse anti-oxydante de chlorure de Zinc et de chlorure d’ammonium,

- séchage  et galvanisation dans un four de galvanisation d’une chaleur peut atteindre les 450°C

- Refroidissement à l’air libre

- contrôle suivant la norme en vigueur

Les revêtements intérieurs devront être de qualité alimentaire et ne donner ni goût ni couleur à l'eau.

La protection des tuyauteries acier fera l'objet d'un planning communiqué à l'ONEE Branche Eau de manière qu'il puisse éventuellement contrôler les conditions d'application.

Les types de revêtements prévus peuvent faire l'objet de variantes à soumettre à l'agrément du Maître de l'Œuvre.

L'Entrepreneur  procédera, à ses frais, par un organisme qualifié, à des contrôles de la qualité des revêtements protecteurs des canalisations tant intérieurement qu'extérieurement.

Si, au cours de ces contrôles, une ou plusieurs surfaces d’éléments de conduite  apparaissent comme non conformes aux prescriptions visées plus haut, l'ONEE Branche Eau demandera à l'Entrepreneur, un contrôle supplémentaire portant sur des nouveaux éléments de conduite.

Si, sur la totalité des contrôles ont été reconnues défectueux, l'ONEE demandera à l'Entrepreneur de procéder à la reconstitution des revêtements de tous les canalisations.

Si les revêtements sont inacceptables, l'ONEE exigera de l'Entrepreneur, et aux seuls frais de ce dernier, le remplacement des éléments de conduite.

Il est précisé que :

- L'organisme de contrôle des revêtements  doit être agréé par l'ONEE Branche Eau.

- L'Entrepreneur est tenu d'aviser, par lettre recommandée l'ONEE Branche Eau 48 heures avant la date des opérations de contrôle.

- Dans le cas où l'ONEE Branche Eau assiste à ces opérations de contrôle, les éléments à contrôler ne :

  - peuvent être désignés que par lui seul, après avis, s'il le juge utile, de l'organisme de contrôle des revêtements,

  - Quel que soit le nombre de défauts constatés, l'Entrepreneur est dans l'obligation de reprendre toutes les revêtements protecteurs de la canalisation défectueux, tant intérieurement qu'extérieurement.

  - la boulonnerie d’assemblage entre brides des colonnes montantes des groupes immergés sera de type acier inox dont les frais font partie des prix Fourniture  et transport de Colonne montante.

Peinture Glycérophtalique laquée sur canalisations et équipements métalliques

La reprise et la réalisation de peinture glycérophtalique laquée sur les canalisations, et équipements métalliques divers (chutes, collecteurs, ferronnerie etc..), suivant le genre, le ton et couleur approuvés par le maître d’Œuvre. Il comprend notamment :

- Les fournitures d’enduit, peinture, diluant, teintes et autres produits nécessaires à la réalisation de la peinture,

- Brossage à la brosse métallique,

- Ponçage et rebouchage,

- Couche d’impression à « WACH PRIMER »,

- L’exécution de deux couches de peinture au minium de plomb, à 24 heures d’intervalle,

- Une couche primaire glycérophtalique,

- Deux couches d’émail glycérophtalique,

- Le nettoyage du sol des traces d’enduit et de peinture.

Les parties rouillées des conduites existantes aux niveaux des stations lieux des interventions et toutes les pièces qui doivent être protégées contre la corrosion. L’Entrepreneur devra procéder à l'application d'une couche primaire et époxy et deux couches en caoutchouc chloré avant de passer deux couches de finition de couleur choisie par l'ONEE Branche Eau.

# Article 3 : CONTROLES ET ESSAIS

3.1- Tuyauteries :

Les opérations de contrôle ci-après seront à la charge du constructeur et seront effectuées par lui ou par un organisme choisi en accord avec le Maitre de l’Ouvrage.

Le Maitre de l’Ouvrage pourra effectuer par ailleurs les contrôles qu’il juge nécessaires.

Le contrôle à effectuer par le constructeur et à ses frais comprendra les opérations suivantes :

- Toutes les soudures devront faire l’objet d’un examen d’aspect. Il sera vérifié que :

- Les soudures sont régulières et bien raccordées à la pièce

- Leur largeur bout à bout est au plus égale à (1,8e + 5), e étant l’épaisseur de la tôle dans le cas du chanfrein V, ou la demi-épaisseur de celle-ci dans le cas du chanfrein en X.

- La surépaisseur moyenne est comprise entre : (0,5 + e / 20) mm et (2 + e / 10) mm

- La dénivellation maximum est : (e / 20 + 1) mm

- La longueur "a" d’un défaut continu apparent (caniveau ou manque de pénétration) doit être inférieure à 30 mm, et l’intervalle minimum séparant deux défauts sera de 30 a. sur une longueur L de joint, on doit avoir somme de "a" inférieure à L / 10.

- La totalité des soudures réalisées en usine seront radiographiées. Les soudures sur le chantier seront contrôlées à 100% aux ultra-sons et par radiographie pour les zones douteuses sauf pour les soudures (éventuelles) à l’intérieur de la station de pompage qui seront radiographiées à 100%.

Un exemplaire des clichés convenablement répertoriés sera transmis au Maitre de l’Ouvrage.

- Contrôle et essais de soudure pendant le montage :

Les soudeurs en usine ou sur le chantier devront posséder la qualification délivrée par un institut de soudure agréé. L’entrepreneur sera tenu de fournir ces certificats de qualification sur demande du Maitre de l’Ouvrage.

Les soudures seront préparées avec chanfrein à cœur en V (soudure d’un seul côté) ou en X (soudure des deux côtés).

Un talent droit à la base du chanfrein ne sera admis que s’il est de hauteur régulière et assez faible pour ne jamais nuire à la pénétration.

Les soudures en V seront normalement à chanfrein ouvert vers l’extérieur.

Elles seront reprises à l’envers après burinage.

L’interprétation des clichés sera faite comme suit. On notera :

- Les défauts graves tels que fissures

- Les défauts courants tels que manque de pénétrations, inclusions, soufflures et nids de soufflures.

Deux défauts courants voisins ne pourront être considérés comme distincts ou isolés que si l’intervalle les séparant est au moins égal à la longueur du plus petit d’entre eux.

Les soudures ne sont acceptées que si, à l’examen des radios correspondantes, on observe que :

- Aucune fissure n’apparait.

- Aucun défaut courant isolé de plus de 30 mm de long n’existe

- Sur toute la longueur de radio de 300 mm, la longueur totalisée de défauts observés n’excède pas 90 mm.

La présence des défauts graves donnera lieu à un examen approfondi des soudures.

Dans le cas où le contrôle décèlera une soudure défectueuse, que l’essai ait été effectué par l’entrepreneur ou le Maitre de l’Ouvrage, toute la soudure intéressant l’élément soudé sera réputée mauvaise, à la charge par le constructeur de faire éventuellement la preuve du contraire en produisant les clichés intéressant le reste de la soudure.

- Epreuve hydraulique :

Les tuyauteries subiront une épreuve de pression au double de la "pression maximale de marche en service normal" indiqué plus haut.

Ces épreuves pourront être réalisées sur des éléments partiels avant raccordement aux tuyauteries existantes.

La pression d'épreuve sera maintenue pendant dix minutes, et aucune fuite ne devra être décelée en dehors des éléments non strictement étanches par construction.

La pression maximale en service (PMS) est la pression effective maximale à laquelle un équipement ou une tuyauterie peut se trouver soumis en service normal, sans tenir compte d'un coup de bélier éventuel.

La pression nominale d'un équipement (PN) est la pression maximale de fonctionnement en service continu pour laquelle il est conçu.

La pression nominale sera choisie dans la série suivante : 6 - 10 - 16 - 25 - 40 bars, la valeur retenue étant celle immédiatement supérieure à la PMS de l'équipement considéré.

Comportement des appareils : les appareils ne devront présenter aucune vibration en position normale, ouverte ou fermée.

Tableau de renseignements à fournir : L'Entrepreneur fournira tous renseignements utiles dans un tableau à joindre à son offre.

- Contrôle des matières

L'Entrepreneur sera tenu de fournir à l'ONEE, pour approbation, le certificat de matière:

- de l'acier des tôles destinées à la fabrication des conduites:

- des tubes et pièces du commerce.

L'ONEE Branche Eau pourra contrôler les valeurs indiquées par le concurrent dans sa soumission et la qualité alimentaire des matières proposées.

- Contrôle des poids

Chaque élément de conduite sera pesé individuellement, avant assemblage par soudure en atelier, pour contrôle du poids effectif par rapport au poids prévu dans la description technique.

L'ONEE Branche Eau pourra contrôler et approuver ces opérations de pesage.

- Assemblage et contrôle des soudures

* Assemblage

Les tuyaux seront assemblés par soudure bout-à-bout conformément aux règles applicables aux contrôles des pièces et produits métallurgiques et aux contrôles des soudures en ateliers et sur les chantiers.

L'assemblage exécuté devra respecter les conditions suivantes :

- Assurer la continuité de la canalisation sans risque de rupture ou déboitage (la canalisation sera considérée comme auto butée)

- Assurer la continuité des revêtements intérieurs et extérieurs, de telle sorte que ne soit créée aucune zone privilégiée de corrosion.

* Contrôle des soudures

Sont considérées comme défectueuses et inacceptables toutes soudures d'assemblage des canalisations en acier qui ne sont pas conformes aux qualités, normes et tolérances des soudures de  classe III, telles qu'elles sont définies par le Syndicat National de la Chaudronnerie-Tôlerie dans son avant-projet no 7 concernant la classification des soudures.

En complément à ce document, il est précisé que la dénivellation maximum tolérée pour les soudures non reprises à l'envers sera de (e/5 + 1 mm), e étant l'épaisseur du tube. Pour des dénivellations supérieures à (e/5+1) la soudure sera obligatoirement reprise à l'envers.

L'ONEE Branche Eau peut faire procéder, à ses frais et à tout moment, par un organisme qualifié, à des contrôles radiographiques, par ultrasons, ou autres sur les soudures exécutées par l'Entrepreneur (bout-à-bout ou à clin).

Si, au cours de ces contrôles, une ou plusieurs soudures apparaissent comme non conformes aux prescriptions visées plus haut, l'ONEE Branche Eau demandera à l'Entrepreneur, un contrôle supplémentaire portant sur dix nouvelles soudures.

Si, sur la totalité des contrôles effectués à la charge de l'ONEE d'une part, et à celle de l'Entrepreneur d’autre part, moins de 2/10èmes des soudures contrôlées ont été reconnues défectueux, l'ONEE Branche Eau demandera à l'Entrepreneur de procéder à la réfection de toutes les soudures défectueuses, ainsi que la reconstitution des revêtements détériorés lors de cette réfection.

Si 2/10èmes ou plus des soudures contrôlées ont été reconnues défectueuses, l'ONEE exigera le contrôle de la totalité des  soudures exécutées, aux frais exclusifs de l'Entrepreneur.

Dans ce dernier cas, s'il apparaît encore que 2/10èmes ou plus des soudures sont inacceptables, l'ONEE exigera de l'Entrepreneur, et aux seuls frais de ce dernier, la dépose et le remplacement du tronçon complet de canalisation.

Il est précisé que :

- L'organisme de contrôle des soudures doit être agréé par l'ONEE Branche Eau.

- L'Entrepreneur est tenu d'aviser, par lettre recommandée l'ONEE Branche Eau 48 heures avant la date   des opérations de contrôle.

- Dans le cas où l'ONEE Branche Eau assiste à ces opérations de contrôle, les tronçons et les soudures à contrôler ne  peuvent être désignés que par lui seul, après avis, s'il le juge utile, de l'organisme de contrôle des soudures.

- Quel que soit le nombre de défauts constatés, l'Entrepreneur est dans l'obligation de reprendre toutes les soudures défectueuses et de rétablir la continuité des revêtements protecteurs de la canalisation, tant intérieurement qu'extérieurement. Il ne peut prétendre à aucune indemnité pour ce travail et pour les sujétions qu'il comporte.

3.2- Robinetterie :

- Essais en usine :

La robinetterie sera essayée en usine, conformément aux normes en vigueur. Ces essais permettent de réceptionner les équipements et les matériels avant la livraison sur le site.

Réalisés dans les ateliers des fournisseurs, ils visent à s’assurer du bon fonctionnement et des performances des équipements et matériels. Ils doivent de plus permettre d’anticiper les problèmes potentiels d’interfaces avec d’autres fournitures auxquelles ces équipements et matériels sont ultérieurement associés.

- L’Entreprise doit ou fait établir et respecter :

- Les programmes d’essais,

- Les procédures d’essais,

- Les constats d’essais,

- Les procès-verbaux d’essais,

- Les rapports d’essais,

- Les plannings d’essais.

Ces documents sont tenus à la disposition du Maître d'Ouvrage.

Ces essais sont exécutés par le fournisseur, sous sa responsabilité et sous contrôle des représentants de l’entreprise et des représentants du Maître d'Ouvrage. Participants : 3 Agents de l’ONEE dont tous les frais (de transport aller et retour, hébergement, …etc.)  à la charge de l’entreprise, durée = à confirmer par l’entrepreneur. Ces frais seront réglés à l’entreprise sur présentation des factures y afférentes par le prix relatif à la provision.

- Essais après montage :

La robinetterie subira l’épreuve hydraulique prévue pour les canalisations.

La vanne anti-bélier et la vanne motorisée au refoulement seront essayées au moins vingt fois au démarrage et à l’arrêt des groupes.

Aucune modification ne devra être constatée au cours de ces vingt manœuvres.

Au cas où ces essais et vérifications ne sont pas satisfaisants et en cas de non-conformité du matériel (performances non conformes aux spécifications du présent CCTP), l’Entreprise :

- procède à un examen de sa fourniture,

- remet à la maîtrise d’œuvre les résultats et conclusions de cet examen,

- modifie sa fourniture à ses frais après accord de l’ONEE BRANCHE EAU dans un délai ne dépassant pas  3 mois.

Il est, si nécessaire, procédé aux frais de l’Entreprise à de nouveaux essais jusqu’à obtention des performances attendues.

L’exécution satisfaisante des essais est concrétisée par un procès-verbal de fin d’essais.

# CHAPITRE  - 7 - : EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

# ARTICLE 1 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux consistent en :

- La fourniture et l’installation des équipements 5,5 KV pour le circuit de puissance du nouveau groupe N°1 projeté.

- Le renouvellement du relayage et des appareils de commande équipant le tableau et le châssis existant qui sont en attente pour le nouveau groupe N°1.

- Programmation et intégration de la commande  du nouveau groupe N°1 dans la télégestion existante.

- La surpression du variateur de vitesse existant sur le G8.

- La fourniture de 4 disjoncteurs MT.

# ARTICLE 2 : EQUIPEMENTS 5,5 KV POUR LE GROUPE N°1

L’Entrepreneur fournira pour le groupe n°1,  l’ensemble des équipements et accessoires nécessaires à son alimentation en 5,5 KV. Les équipements seront identiques à ceux existants. Si l’Entrepreneur propose des équipements différents, les modifications et adaptations éventuelles seront à sa charge et inclus dans ses prix.

Les équipements consisteront notamment en :

- L’équipement de la cellule MT du disjoncteur D112  actuellement en réserve sur le jeu de barres n°1 par :

- 3TC au rapport 600/5A 30VA, cl 5P10 y compris le câblage BT, une partie mobile du disjoncteur débrochable MG type BELLEDONNE 200, DES 22 calibre 630 A à commande électrique 120 Vcc avec :

- Une bobine d’enclenchement à émission V=120 Vcc

- Une bobine de déclenchement à émission V=120 Vcc

- Une bobine de déclenchement à manque de tension 120 Vcc

- Un sectionneur de mise à la terre avec diviseur capacitif et lampes de présence tension

- Bloc de contact auxiliaire.

- Indicateur mécanique de l’état du disjoncteur.

- Un compteur de manœuvres.

- Les 3 câbles électriques de 1x630 mm2 à âmes en  cuivre pour l’alimentation du moteur

- Une boite à câbles pour 3 câbles de 1x630 mm2.

Au lieu d’un câble 630 mm2, l’Entrepreneur peut proposer, 2 câbles en parallèle de section équivalente garantissant les mêmes échauffements et chutes de tension.

- Les verrouillages mécaniques (système de verrouillage à clé pour condamner la position du disjoncteur).

- Aussi, la cellule doit être équipée d’une résistance chauffante, et raccordée au réseau de terre existant.

- L’Entrepreneur fournira également pour ce groupe, la commande des auxiliaires en équipant dans l’armoire TELEMECANIQUE TM7, notamment les cellules en attente suivantes :

- La résistance de chauffage du moteur à l’arrêt ;

- La vanne anti-bélier ;

- La vanne motorisée ;

- d’autres auxiliaires éventuels.

En cas d’indisponibilité de ce type d’équipement, l’Entrepreneur fournira une armoire avec des équipements plus récents.

# ARTICLE 3 : COMMANDE ET PROTECTION ELECTRIQUE POUR LE GROUPE N°1

La commande électrique du groupe se fera sur le même principe et les mêmes séquences que la commande existante.

La commande électrique du groupe projeté doit s’intégrer dans le système de télégestion  du complexe du Bouregreg. L’Entrepreneur doit fournir et installer tous les équipements nécessaires au fonctionnement du groupe dans le cadre de la télégestion actuelle. Le fonctionnement du groupe sera identique à celui des groupes type 2 existant. Le fonctionnement des groupes de pompage comprend les modes suivants :

- Mode automatique

En fonction de l’algorithme de gestion, les groupes de pompage seront commandés automatiquement pour assurer le débit nécessaire à une phase donnée de la production.

- Mode semi-automatique

En mode semi-automatique, les groupes de pompage seront commandés à distance par sélection sur la supervision.

- Mode manuel

En mode manuel, les groupes de pompage seront commandés localement par des boutons marche/arrêt à travers uniquement la protection propre du groupe.

La partie en attente du tableau de commande pour le nouveau groupe doit comporter les équipements de commandes, de signalisations et des mesures tels que les boutons poussoirs, les commutateurs, les lampes de signalisation, les afficheurs de températures, l’analyseur d’énergie, etc …

L’Entrepreneur doit assurer les prestations suivantes :

- La fourniture, le transport sur site, l’installation et le montage d’une colonne d’automatisme identique à celles des groupes existants, comportant :

- Un relais de protection moteur

- Différents relais de contrôle/commande pour le mode manuel

- Un automate programmable pour les modes automatique et semi-automatique

- l’interfaçage des contrôles/commandes

- l’alimentation des éléments propres au groupe

- l’acquisition des mesures propres au groupe

- la communication avec l’automate maitre

- La commande et la signalisation doit être assuré par reliage basse tension alternative 220 V et tension continue 127 V (lampes de signalisation, bouton poussoirs, afficheurs….).

- La protection moteur contre tous défauts électriques (surcharge, défaut homopolaire, démarrage trop longs, court-circuit, déséquilibres, limitation de nombre de démarrage, minimum de courant…) doit être assurer par un relais de protection ampérométrique (identique à celui installé pour les autres groupe) installé au niveau de la tranche BT. Les défauts suivants doivent être assurés par un ensemble de reliage :

- Manque de tension tranche BT 220 VAC

- Manque de tension tranche BT 127 VDC

- Manque pression à l’aspiration du groupe

- Défaut tension jeux de barres

- Alarme et déclenchement échauffement palier moteur

- Alarme et déclenchement échauffement pompe

- Alarme et déclenchement température enroulements moteur

- Alarme et déclenchement température presse étoupe pompe

- Pression min gaz SF6  Disjoncteur MT

- Alarme et déclenchement niveau d’huile palier

- Détecteurs de circulation d’eau de refroidissement presse étoupe

- Défaut circulation huile palier 1 et 2

- Alarme déclenchement défaut vibration moteur Défaut vanne anti bélier

- Protection condensateur

- etc ….

- La fourniture, le transport sur site, la pose des câbles et des supports adaptés à leurs fonctions (alimentation de puissance, contrôle/commande, mesure…)

- Le raccordement électrique des éléments

- La programmation de l’automate

- L’intégration du nouveau groupe dans le système de télégestion existant

- Les essais et la mise en service de l’ensemble

NB :

Pour assurer le bon fonctionnement du groupe N°1, il est indispensable de réaliser un circuit de commande et de puissance identique à ceux des autres groupes existant à la station de pompage.

L’ensemble d’appareillage électrique de commande et de protection doit assurer le bon fonctionnement du groupe N°1 (en mode essai, manuelle et automatique). L’installation électrique doit assurer l’automatisme par reliage entre tous les auxiliaires du groupe motopompe  indépendamment de l’automate qui intervient en mode automatique (vanne anti bélier, vanne motorisé, pompe à huile ….).

# ARTICLE 4 : PIECES DE RECHANGE

L’entrepreneur fournira les pièces de rechange suivantes qui feront partie intégrante de son offre :

Le lot des pièces de rechange pour les équipements électriques MT/BT comportera:

- 10% de chaque type de relais, avec au minimum 1

- 10% de bouton poussoir, commutateur…

- 01 Ampèremètre de chaque type

- 01 voltmètre de chaque type

- 01 afficheur de chaque type

- 01 analyseur d’énergie.

- 10% de voyants

L’entrepreneur aura la faculté de proposer dans son offre la liste des pièces de rechange jugée  de première nécessité.

# CHAPITRE -8- : ORGANISATION DES CHANTIERS

# ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS GENERALES

L'Entreprise fournit les engins et installe les échafaudages de toute nature nécessaires à l'exécution complète des travaux à ses frais et sous son entière responsabilité. Elle doit satisfaire à toutes les prescriptions de police en vigueur.

Préalablement au commencement d'exécution de tout ou partie de son chantier, l'Entrepreneur doit aviser le Maître d'Œuvre, au moins dix jours francs avant la date prévue pour le début des travaux.

# ARTICLE 2 : PROGRAMME DE REALISATION DES TRAVAUX

Au plus tard un mois après la notification de son marché, l'Entreprise doit soumettre à l'approbation du Maître d'Œuvre un programme de réalisation des travaux s'inscrivant dans le délai contractuel et précisant de façon non limitative les points suivants :

- le délai d'approvisionnement des fournitures

- les dates des essais de réception des groupes électropompes et des équipements électriques et hydrauliques;

- le délai de livraison des matériels;

- le délai de montage ;

- le délai de réception provisoire comprenant, outre la réception provisoire proprement dite, un délai de mise en exploitation au terme duquel la réception est prononcée;

- la date de remise des dossiers d'exploitation et des documents de récolement;

- la date de transfert de propriété;

# ARTICLE 3 : ETUDES D'EXECUTION ET ETUDE DES REGIMES HYDRAULIQUES

Les études d'exécution, dont l'approbation par le Maître d'Œuvre est un préalable à toute commande de matériel et à tout début d'exécution des travaux, comprendront notamment les éléments suivants:

- notes de calcul justifiant les sections des câbles,

- notes de calcul relatives au démarrage des moteurs électriques, précisant en particulier le courant de démarrage et la chute de tension entraînée dans le cas le plus défavorable;

- spécifications détaillées de toutes les fournitures.

- Courbes caractéristiques de la pompe à fournir.

- Courbes caractéristiques des différentes combinaisons formées par le groupe proposé et les groupes existants.

Les études des régimes hydrauliques (permanents et transitoires) ont pour objet principal de dresser l’état de la protection des ouvrages de production de la station de pompage (adductions aspiration et refoulement, pompes …etc.) et devront être menées par la réalisation de simulation moyennant des logiciels adaptés et reconnus pour le calcul des coups de bélier dans les réseaux en charge. Elles devront être menées dans les conditions extrêmes de remplissage de la retenue du barrage et dans les configurations de fonctionnement les plus défavorables tenant en compte les temps d’ouvertures et de fermetures des vannes anti-béliers lors de démarrage de groupes de pompage ou en cas de déclenchement de la station de pompage suite à une rupture de l’alimentation en énergie électrique.

# ARTICLE 4 : LIVRAISON DES FOURNITURES

Préalablement à toute livraison de matériel sur le site, l'Entreprise doit solliciter l'accord du Maître d'Œuvre à qui elle soumettra un document précisant la date prévue de livraison et la liste du matériel. La livraison du matériel s'effectue sous la responsabilité de l'Entreprise.

# ARTICLE 5 : REMISE EN ETAT DES LIEUX

Après achèvement de ses travaux, l'Entreprise doit remettre tous les locaux lieux d’interventions à leurs état initial et  enlever les matériaux en excédent, les gravats provenant de ses travaux, les échafaudages, etc..., et procéder au nettoyage de son chantier préalablement à la réception provisoire.

# CHAPITRE -9-: MODE  D'EXECUTION DES TRAVAUX

# ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS DIVERSES.

1 – Conditions générales d’exécution des travaux:

Tous les travaux devront être exécutés suivant les règles de l’art et satisfaire aux exigences de leur destination. Ils devront être réalisés très proprement et avec le plus grand soin et correspondre dans leurs formes, dimensions, qualités, aspects et dispositions aux prescriptions du Maître d’Ouvrage ainsi qu’aux plans et dessins agréés par lui.

Les travaux comprennent toutes fournitures, façons et tous transports nécessaires à la réalisation des ouvrages définis dans le présent CCTP, en parfaite état et ordre de marche.

Tous les ouvrages seront exécutes dans les règles de l'art conformément à la réglementation en vigueur et suivant les définitions et les descriptions du présent marché.

L’entrepreneur doit fournir un dossier d’exécution comprenant les études et les notes de calcul, justifiant le choix de l’ensemble des équipements à installer.

Tous les matériels, fournitures et accessoires divers, fournis par l’entreprise, seront neufs et de première qualité, construits suivant les règles de l’art, conforment à la réglementation et aux normes en vigueurs et répondant aux derniers progrès de la technique, de manière à présenter les meilleures conditions de sécurité et de fonctionnement. Ils seront largement dimensionnés, de manière à présenter un coefficient de sécurité élevé à tous égards.

En rappel et en complément des documents auxquels il peut être fait références, les entreprises se conformeront en particulier aux documents, normes, règlements marocains et européens  relatifs aux exigences de sécurité et d’hygiène.

L'entrepreneur est tenu de constater sur place l'état des constructions actuelles et prévoir toutes les sujétions conséquentes à l'exécution de ces travaux en vue d’assurer la sécurité totale des ouvrages et des personnes.

L'Entrepreneur est réputé, pour l'exécution des travaux, avoir préalablement à la remise de son offre, procédé à une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords et à la nature des travaux ainsi qu'à l'organisation du fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports, stockage des matériaux sur chantier, ressources en mains d'œuvre, installations de chantier, éloignement des décharges publiques, etc...) pour se rendre compte de l’ampleur et des difficultés des ouvrages à réaliser.

L'Entrepreneur reconnaît disposer de tous les éléments nécessaires pour assurer ses engagements; il déclare avoir une parfaite connaissance des travaux à réaliser, il accepte, en toute liberté, sans réserve, de prendre l'entière responsabilité de l’exécution des travaux conformément aux prescriptions du présent document, aux normes en vigueurs et aux règles de l’art.

Les travaux seront exécutés de manière à ne pas perturber les installations en service ni compromettre la sécurité de fonctionnement des installations, si besoin est, pendant les jours fériés en accord avec le maitre d’œuvre.

Les matériaux et équipements mis en œuvre devront correspondre aux spécifications des normes dont ils font l'objet. Ils seront neuf, robuste et de dernière génération.

L'entrepreneur devra prévoir les moyens de manutention ainsi que l’outillage ordinaire et spécial nécessaires pour la dépose et la pose des nouveaux équipements. Le pont roulant existant d’une capacité de 16 Tonnes sera mis à la disposition de l’entrepreneur. Toutefois, en cas de défaillance du pont roulant existant, l’entreprise doit prendre à sa charge les dispositions nécessaires pour assurer les travaux de manutention.

Le poids unitaire des équipements à fournir (moteurs, pompe, etc…) doit respecter la capacité du pont roulant existant.

L’entrepreneur a à sa charge tous les travaux de raccordement, d’adaptation ainsi que tous accessoires de pose nécessaires au parfait achèvement des travaux.

L’entrepreneur a à sa charge le raccordement aux réseaux généraux de mise à la terre, de toutes les masses, machines, charpente, chemin de câbles exécutés dans le cadre de ce marché. Le circuit de terre sera d’une continuité parfaite et sera disposé à l’abri des détériorations mécaniques ou chimiques.

Tous les équipements seront munis de tous les panneaux et plaques signalétiques habituelles. Notamment les plaques signalétiques indiquant le nom du constructeur, le numéro de fabrication, l’année de mise en service, le numéro d’ordre dans l’usine.

Les travaux de dépose seront exécutés avec le plus grand soin de manières à garder intact les équipements déposées.

Après démontage et déposes, L’entrepreneur devra établir un inventaire détaillé des équipements déposés. Le matériel récupérable sera emballé et déposé au lieu indiqué par l’ONEE Branche Eau, les produits non récupérables seront évacués à la décharge publique.

Les équipements devront être livrés avec les pièces de rechange spécifiques habituellement livré par les fabricants.

2 – Conditions particulières d’exécution :

Les travaux se déroulant à l’intérieur d’ouvrages en exploitation, l’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute perturbation du service. Aussi, le personnel de l’entreprise devra être équipé en moyens adéquats de sécurité pour réaliser les prestations demandés.

3 – Obligation Contractuelle de l’entrepreneur :

L’entrepreneur reconnaît disposer de tous les éléments nécessaires pour assurer ses engagements et garantir la fiabilité des équipements fournis, elle déclare avoir une parfaite connaissance des lieux et des prestations demandées et qu’il accepte en toute liberté et sans réserve, de prendre l’entière responsabilité de cette livraison de fournitures et travaux qu’il aura à remettre à l’ONEE Branche Eau en parfait état de marché, sanctionnée par tous les essais et contrôles jugés utiles par ce dernier.

L’entrepreneur ne peut en aucun cas, formuler des réclamations basées sur une connaissance insuffisante des lieux et des prestations demandées.

4 – Déroulement des travaux :

Il est à préciser que compte tenu des contraintes d’exploitation, les opérations de démontage des équipements à déposer, le montage des nouveaux équipements à poser, doivent être programmées en concertation entre l’entreprise et l’ONEE Branche Eau. Aussi l’Entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour réaliser les travaux dans les délais impartis et d’arrêter en commun accord avec l’ONEE Branche Eau le planning des opérations.

Il convient de signaler que la station de pompage ne peut pas supporter un arrêt total supérieur à une heure. L’entreprise est par conséquent tenue de prendre toutes les dispositions matériels et organisationnelles nécessaires pour réaliser les travaux en tenant compte de cette contrainte. En particulier, toute intervention nécessitant une coupure partielle ou générale doit faire l’objet d’un planning détaillé et doit recevoir l’accord préalable du maitre d’œuvre.

Le personnel ONEE chargé d’exploitation et de maintenance des équipements de la station de pompage doivent assister aux différentes phases d’exécution des travaux du présent marché afin d’acquérir une formation sur l’exploitation et la maintenance des nouveaux équipements.

# ARTICLE 2 : EQUIPEMENTS HYDROMECANIQUES

# 1- : DEMONTAGE DES EQUIPEMENTS

Tout équipement hydromécanique doit être aisément démontable, soit grâce à un coude continu à l'équipement, soit par l'utilisation d'un joint de démontage.

# 2- : VIDANGE - EVACUATION D'AIR

Toutes les tuyauteries devront présenter des pentes et des orifices permettant leur vidange et l'évacuation d'air.

# 3 : AUTORISATION PREALABLE AUX TRAVAUX DE REMBLAIEMENT, SCELLEMENT DANS LE BETON ET

# PEINTURE

L'Entreprise devra solliciter une autorisation écrite du Maître d'Œuvre préalablement à tout remblaiement, scellement dans le béton ou peinture de prestations qui ne seraient plus contrôlables par la suite.

# 4 : RINCAGE ET DESINFECTION

Les tuyauteries devront être rincées et désinfectées conformément aux instructions du Maître d'Œuvre préalablement à leur mise en service.

# 5 : PEINTURE DE FINITION

Tous les équipements et tuyauteries apparents recevront en plus du revêtement de protection contre la corrosion deux couches de peinture de finition de la nature et de la teinte à décider avec le Maître d'Œuvre.

## ARTICLE 3 : EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

# 1 : DISPOSITIONS GENERALES

L'installation sera, dans son ensemble et dans tous les détails, étudiée et réalisée en vue de :

- présenter la sécurité maximum tant en exploitation normale qu'en cas d'incidents;

- faciliter au maximum l'exploitation et la maintenance.

Les installations BT seront réalisées conformément à la norme NFC 13.100.

Les câbles moyens tension seront de type sans halogène à comportement au feu amélioré et seront conforme aux normes CEI 60502-2, NF C 32-323, NF C 33-226, NF C 32-070, NF C 32-072, CEI 60-332-3-24, EN 50-266-2-4. Ce type de câbles est utilisé pour les alimentations de moteurs MT à courant alternatif 50 Hz.

Ils sont particulièrement adaptés aux liaisons devant fonctionner dans une température ambiante élevée, ou à proximité de sources de chaleur, ou susceptibles d’être soumises à des surcharges fréquentes ou à des courants de court-circuit élevés. Ces câbles sont constitués de matériaux qui leur permettent de satisfaire à l’essai de non propagation de l’incendie (catégorie C1 selon NF C 32-070) et à l’essai en catégorie C de la norme NF C 32-072. De plus, ils présentent la particularité de ne dégager, en cas d’incendie, que de faibles quantités de fumées, non toxiques et non corrosives.

## 2 : NATURE ET POSE DES CABLES

En règle générale, les câbles auront un mode de pose courant sur tablettes en galerie, sur chemins de câbles aériens ou en caniveaux.

Les plans des caniveaux avec leur couverture et les trémies de passage seront étudiés par l'Entreprise.

Les câbles moyenne tension et basse tension seront acheminées jusqu’aux raccordements aux  installations. La disposition de ces câbles  devra être réalisée dans les caniveaux ou sur les chemins de câbles ou sur tablette dont la fourniture et le scellement incombent à l'Entreprise. Cette disposition de ces câbles  est à étudier de manière à éviter, dans toute la mesure du possible, les croisements et chevauchements et à obtenir une répartition claire et cohérente.

L'Entreprise tiendra compte du rayon des courbes à respecter selon le catalogue de la câblerie.

Les tablettes devront permettre un accès facile à tous les câbles et les soutenir suffisamment pour éviter leur festonnement.

Les câbles MT seront séparés des câbles B.T. par un intervalle minimum de 15 cm.

## 3 : REPERAGE DES EQUIPEMENTS

Tous les conducteurs seront repérés, à chaque extrémité, au moyen d'étiquettes imperdables.

Les câbles seront munis, à chaque extrémité, d'une étiquette métallique ou plastique, et leurs conducteurs aboutiront à des réglettes de bornes, ou éventuellement à des boîtes à bornes d'essai portant elles-mêmes des repères gravés sur métal ou en matière plastique ininflammable.

## 4 : PROTECTION CONTRE LA CORROSION

La fourniture comprendra la protection contre la corrosion et la peinture de tous les canalisations et ferrures de fixation.

Sauf prescriptions contraires du CCTP, la peinture sera exécutée conformément aux dispositions générales suivantes :

- Toutes les parties métalliques recevront une couche de peinture antirouille et deux couches de peinture de finition.

# CHAPITRE -10- : DIVERS

## ARTICLE 1 : GARANTIE

Tous les équipements installés seront garantis pour un an d'exploitation.

## ARTICLE 2 : DÉLAI D’EXECUTION

Le délai global d'exécution contractuel du présent marché est fixé à dix-huit (18) mois. Ce délai prend effet à partir de la notification de l'ordre de service de commencement des travaux y compris la mise en service industriel et est sanctionné par le prononcé de la réception provisoire.

## ARTICLE 3 : DOSSIERS DE RECOLEMENT

L'Entrepreneur doit remettre à l'ONEE Branche Eau les dossiers de récolement portant indication des installations réellement exécutés et reprenant essentiellement les plans d'exécution avec éventuellement les modifications qui y sont apportées, toutes les notes de calcul, les certificats et PV d’essais, notices techniques, d'exploitation et d’entretien ….etc.

Les dossiers de récolement ainsi constitués sont remis en cinq exemplaires rangés dans des classeurs plastifiés ainsi que sous format électronique.

Il est rappelé que la remise de dossiers de récolement doit intervenir pendant le délai contractuel d'exécution du marché.

Le prononcé de la réception provisoire du marché est conditionné par l'accord de l'ONEE Branche Eau sur les dossiers proposés.

## ARTICLE 4 : DOCUMENTS D'EXPLOITATION :

Les documents d'exploitation sont à fournir en cinq exemplaires et comprendront les documents suivants:

- description des installations ;

- plans et schémas de recollement.

- notices des fournisseurs en français pour tous les équipements, avec vues éclatées ou coupes précisant les références des composants;

- manuel d'exploitation et d'entretien, précisant les différents réglages à effectuer, les vérifications et l'entretien périodiques nécessaires;

- manuel de dépannage, précisant les symptômes des principales pannes possibles et les moyens d'y remédier.

## ARTICLE 5 : NORMES

Les prestations objet du marché, doivent satisfaire aux textes, documents et normes techniques réglementaires applicables au Maroc complétées, si besoin et, par les normes ISO, ou équivalentes ou supérieures pour des prestations de même nature que celles du marché et dont il est éventuellement fait référence dans les clauses techniques du marché.

Si les textes, les documents et normes réglementaires cités dans le marché présentent des clauses contradictoires, l’entrepreneur  se conformera aux plus récents d’entre eux.

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas prétendre ignorer les textes, les normes et documents dont il est fait référence dans le marché pour se soustraire aux obligations qui en découlent.

# CHAPITRE -11- : DEFINITION DES PRIX

Il est à noter que le bordeaux des prix unitaires joint au présent CCTP regroupe toutes les prestations relatives à  la fourniture, le transport et  le montage, les essais et la mise en service, de l’ensemble des équipements hydro- électromécanique et électriques objet du présent projet.

Prix N° 01 : Etude d'exécution des équipements hydromécaniques et régimes hydrauliques

Ce prix se rapporte à la rémunération au forfait de tous les frais inhérents à la réalisation des études d’exécution et de régimes hydrauliques (permanents et transitoires) conformément aux spécification du présent CCTP, tels que frais de personnel, d'éditions des rapports, documents, notes de calculs, dossiers, plans, photos, et autres, effectuées par l’entreprise, pour le compte du maître d'œuvre et relatives à des études générales des équipements hydromécaniques et électriques, ainsi que l’étude des régimes hydrauliques de la station de pompage (permanents et transitoires), détaillées, spécifiques et d'exécutions.

# Il couvre notamment :

- Les honoraires des différents types de personnel engagé dans les études

- Les fournitures diverses,

- Les frais d'impression et de tirages et d’édition des documents,

- Tous les frais et marges nécessaires pour la réalisation de l’étude

Ouvrage payé au forfait  y compris toutes sujétions                                                                                              Prix N° 01

Prix N° 02 : Fourniture, transport, installation et essai de Pompe complète, type : y compris palier, accouplement, accessoires, essais en usine., hauteur manométrique totale : 124  m, débit nominal : 2,8 m3/s

Ce prix est forfaitaire et se rapporte à la fourniture, transport, installation raccordement et essais de la pompe du groupe électropompe n° 1 sur la rive droite de la station de pompage d’eau brute : de débit nominal égal à 2,8 m3/s à HMT égale à 124 m,  puissance moteur d’entrainement égale à 4,4 MW, de vitesse = 1000 tr/mn, tension 5,5 KV,  y compris tous travaux et accessoires annexes nécessaires pour le raccordement mécaniques, hydraulique et électrique et le bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation. Il comprend notamment :

- La pompe avec corps de pompe, roue et arbre, palier, accouplements, ….

- Equilibrage, alignement de l’ensemble du groupe motopompe

- massif d’ancrage, support, les plaques de base à sceller dans les massifs en béton avec leurs tiges de scellement

- Les paliers et les dispositions d’équilibrage des poussées

- Les masques ou carters de protection

- Les organes ou appareillages de sécurité

- les équipements de mesures et surveillance (capteurs, ….etc)

- L’emballage, le transport et le calage

- Le montage, l’exécution des massifs, les travaux de blocage et de scellement y compris le garnissage des trous réservés à l’avance

- L’huile et la graisse du premier remplissage

- accessoires annexes pour le raccordement et le bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation.

- Les essais en usine et sur site

- la mise en service

Ouvrage payé au forfait  y compris toutes sujétions                                                                                              Prix N° 02

Prix N° 03 : Fourniture, transport, installation et essai du moteur complet, type : MT à cage pour le groupe de pompage  y compris accouplements, accessoires, essais en usine. Puissance : 4.4 MW, HMT : 124 m, débit : 2.8m3/s, tension : 5.5 KV

Ce prix est forfaitaire et se rapporte à la fourniture, transport, pose, raccordement et essai d’un moteur pour le groupe n°1 de type 2 asynchrone à cage de puissance égale à 4,4 MW, tension 5,5 KV, de vitesse = 1000 tr/mn y compris tous travaux et accessoires annexes nécessaires pour le raccordement mécaniques et électrique et le bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation. Il comprend notamment :

- Massifs de fixations, supports, cales ….

- Terrassement, constructions des caniveaux pour passage des câbles y compris caillebotis, supports en acier galvanisé

- Accessoires pour la surveillance de la température des paliers, des vibrations et de température de l’air chaud et d’échauffement du stator

- fourniture et pose des équipements nécessaire pour le raccordement électrique et le transfert des paramètres mesurés

- Fourniture, pose et raccordement d’une batterie de Condensateurs pour la correction cos phi à une valeur supérieure ou égale 0.92. Ces condensateurs seront installés dans le local des condensateurs des autres groupes y compris équipement de protection ainsi que tout le matériel nécessaire (protection déséquilibre de courant, alarmes dispositifs de décharge, câbles de sections adaptées, socle ….).

- Fourniture, pose et raccordements des câbles électrique (câbles MT d’alimentation du moteurs de section 3 x 1 x 630 mm² ou section équivalente à âmes en cuivre et du condensateur de section 3 x 1 x 70 mm² ou section équivalente à âmes en cuivre, câbles BT toutes sections)  y compris accessoires pour raccordement câbles MT/BT au niveau du disjoncteur MT, de la tranche BT…

- Fourniture d’outillage spéciale, nécessaires au montage et au démontage des équipements à fournir avec le moteur composé de :

- Un set d’outillages spécifiques avec appareil de mesure d’alignement, nécessaire à l’alignement du moteur avec la pompe en place.

- Appareil de mesure de vibration et de défaut de roulement,

- Les essais en usine et sur site et la mise en service

Ouvrage payé au forfait  y compris toutes sujétions                                                                                   Prix N° 03

Prix N° 04 : Fourniture, transport, installation et essai du moteur complet, type : MT à cage pour le groupe de pompage  y compris accouplements, accessoires, essais en usine. Puissance : 2.2 MW, HMT : 124 m, débit : 1.25 m3/s, tension : 5.5 KV

Ce prix est forfaitaire et se rapporte à la fourniture, transport pose, raccordement et essais d’un moteur du groupe type 1 asynchrone à cage de puissance égale à 2,2 MW, tension 5,5 KV, de vitesse = 1000 tr/mn y compris tous travaux et accessoires annexes nécessaires pour le raccordement mécaniques, hydraulique et électrique et le bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation. Il comprend notamment

- Equipements de protection et commande

- échangeur à circulation eau

- accessoires raccordement au circuit d’eau de refroidissement et accouplement avec le palier de la pompe du Groupe électropompe N° 8 et N°10

- Accessoires pour la surveillance de la température des paliers, des vibrations et de température de l’air chaud et d’échauffement du stator

- fourniture et pose des équipements nécessaire pour le raccordement électriques, hydrauliques et le transfert des paramètres mesurés

- Fourniture, pose et raccordement d’une batterie de Condensateurs pour la correction cos phi à une valeur supérieure ou égale 0.92. Ces condensateurs seront installé dans le local des condensateurs des autres groupes y compris équipement de protection ainsi que tout le matériel nécessaire (protection déséquilibre de courant, alarmes dispositifs de décharge, câbles de sections adaptées, socle ….).

- Fourniture, pose et raccordements des câbles électriques (câbles MT d’alimentation du moteur de section 3 x 1 x 185 mm² à âmes en cuivre et du condensateur de section 3 x 1 x 70 mm² ou section équivalente à âmes en cuivre, câbles BT toutes sections)  y compris accessoires pour raccordement câbles MT du disjoncteur MT, de la tranche BT…

- Les essais en usine et sur site et la mise en service.

Ouvrage payé au forfait  y compris toutes sujétions                                                                                       Prix N° 04

Prix N° 05 : Fourniture et transport de pièces de rechange pour pompe, hauteur manométrique : 124m, débit : 2.8m3/s

Ce prix rémunère l’entreprise au forfait pour la fourniture et transport d’un lot de pièces de rechange pour une pompe du groupe type 2 conformément aux spécifications du CCTP.

Ouvrage payé au forfait  y compris toutes sujétions                                                                                      Prix N° 05

Prix N° 06 : Fourniture et  transport de pièce de rechange pour moteur, type : MT à cage  pour groupe de pompage, puissance : 4.4MW, HMT : 124 m, débit nominale : 2.8m3/s, tension : 5.5Kv

Ce prix rémunère l’entreprise au forfait pour la fourniture et transport d’un lot de pièces de rechange pour les moteurs des groupes type 2 conformément aux spécifications du CCTP.

Ouvrage payé au forfait  y compris toutes sujétions                                                                                        Prix N° 06

Prix N° 07 : Fourniture et  transport de pièce de rechange pour moteur, type : MT à cage  pour groupe de pompage, puissance : 2.2MW, HMT : 124 m, débit nominale : 1.25m3/s, tension : 5.5Kv

Ce prix rémunère l’entreprise au forfait pour la fourniture et transport d’un lot de pièces de rechange pour les moteurs des groupes type 1 conformément aux spécifications du CCTP.

Ouvrage payé au forfait  y compris toutes sujétions                                                                                        Prix N° 07

Prix N° 8 : Fourniture et transport de l’ensemble de tuyauterie, type : pour raccordement aux deux collecteurs d'aspiration et de refoulement de la pompe du groupe de pompage de débit nominale = 2,8 m3/s, HMT = 124 m

Ce prix rémunère l’entreprise au forfait pour la fourniture et transport de l’ensemble de tuyauterie pour raccordement du groupe électropompe type 2 aux deux collecteurs d'aspiration et de refoulement y compris l’ensemble des accessoires identiques à l’existant, soit :

ASPIRATION GROUPE N°1 :

- Deux éléments droits DN 1000 formant angle de 90 °

- Une partie de liaison entre les 2 éléments avec nervure courbée  à 90° soudées

- Une réduction excentrique DN 1000/900

- Brides plates DN 1000 et DN 900 PN16 (épaisseur brides : minimum 50 mm).

- Brides plates PN 10 (épaisseur brides : minimum 50 mm)

- L’ensemble des boulons en acier cadmié, joints d’étanchéité armée et Klingerite

REFOULEMENT GROUPE N°1 :

- Deux éléments droits DN 1000 PN 25 formant angle de 90 ° équipé d’une vidange avec vanne.

- Une partie de liaison entre les 2 éléments avec nervure courbée  à 90° soudées

- Une réduction excentrique DN 1000/800  PN 25

- Brides plates DN 1000 et DN 800 PN25 (épaisseur brides : minimum 60 mm)

- Elément droit reliant la vanne anti-bélier à la vanne motorisée avec by-pass DN 200.

- Un élément droit DN 1000 PN 25  reliant la vanne motorisé au piquage  de réserve existant au niveau du collecteur de refoulement de rive droite de la station, équipé d’un by-pass DN200 avec vanne opercule et son joint de démontage DN 200.

- L’ensemble des boulons en acier cadmié, joints d’étanchéité armée et Klingerite

- socles et supports

Ouvrage payé au forfait  y compris toutes sujétions                                                                                        Prix N° 8

Prix N° 9 : Fourniture et transport de l’ensemble de tuyauterie et robinetteries diverses, type : pour le vidange, purge et  eau de refroidissement du groupe de pompage de débit nominale = 2,8 m3/s, HMT = 124 m

Ce prix rémunère l’entreprise au forfait pour la fourniture et transport de l’ensemble des tuyauteries, robinetteries et accessoires  pour l’alimentation en eau et évacuation d’eau de refroidissement des presses étoupes, des paliers, vidange et purge coté aspiration et  refoulement,

Ouvrage payé au forfait  y compris toutes sujétions                                                                                         Prix N° 9

Prix N° 10 : Fourniture transport  et essais en usine de vanne, type : à opercule, de sectionnement de l’aspiration du groupe, pression nominale : 10  bar, diamètre nominal : 1000  mm

Ce prix rémunère l’entreprise à l’unité et se rapporte à la fourniture, transport et essai d’une vanne opercule DN 1000 PN 10 de sectionnement de l’aspiration du groupe type 1, équipée d’un by-pass avec vanne  y compris tous les accessoires de manœuvre et  raccordements (fins de course, câblage, volant….) conformément au descriptif du CCTP.

Ouvrage payé à l’unité  y compris toutes sujétions                                                                                        Prix N° 10

Prix N° 11 : Fourniture et transport de Joint de démontage, Type : autobuté, Diamètre nominal : 1000  mm, Pression nominale : 10  bar

Ce prix est forfaitaire et se rapporte à la fourniture et transport d’un  joint de démontage type auto butée DN 1000 PN 10 épaisseur des brides minimum 50mm y compris tous les accessoires de  raccordements (tiges, écrous, joint d’étanchéité….). Livré avec deux joints d’étanchéité de rechange.

Ouvrage payé au forfait  y compris toutes sujétions                                                                                         Prix N° 11

Prix N° 12 : Fourniture, transport et essai en usine de vanne papillon, type : anti bélier avec son actionneur complet, pression nominale : 25  bar, diamètre nominale : 1000  mm

Ce prix rémunère l’entreprise à l’unité et se rapporte à la fourniture, transport et essai d’une vanne papillon DN 1000 PN 25 type : anti bélier avec son actionneur hydraulique à commande à contrepoids FAS complet y compris tous les accessoires de manœuvre et  raccordements (fins de course, moteur pompe à huile, pompe à main, câblage …) conformément au descriptif du CCTP. Livrée avec deux joints d’étanchéité de rechange.

Ouvrage payé à l’unité  y compris toutes sujétions                                                                                           Prix N° 12

Prix N° 13 : Fourniture, transport et essai en usine de vanne papillon, type : anti bélier avec son actionneur complet, pression nominale : 25  bar, diamètre nominale : 700  mm

Ce prix rémunère l’entreprise à l’unité et se rapporte à la fourniture, transport et essai d’une vanne papillon DN 700 PN 25 type : anti bélier avec son actionneur hydraulique à commande à contrepoids FAS complet y compris tous les accessoires de manœuvre et  raccordements (fins de course, moteur pompe à huile, pompe à main, câblage …) conformément au descriptif du CCTP. Livrée avec deux joints d’étanchéité de rechange.

Ouvrage payé à l’unité  y compris toutes sujétions                                                                                          Prix N° 13

Prix N° 14 : Fourniture, transport et essai en usine de vanne papillon, type : motorisée avec son actionneur complet, pression nominale : 25  bar, diamètre nominale : 1000  mm

Ce prix rémunère l’entreprise à l’unité et se rapporte à la fourniture, transport et essai d’une vanne papillon DN 1000 PN 25 type : motorisée complet avec son actionneur complet y compris tous les accessoires de manœuvre et raccordements (fins de course, servomoteur, accessoires de manœuvre, câblage …) conformément au descriptif du CCTP. Livrée avec deux joints d’étanchéité de rechange.

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions                                                                                     Prix N° 14

Prix N° 15 : Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté, Diamètre nominal : 1000  mm, Pression nominale : 25  bar,

Ce prix rémunère l’entreprise à l’unité et se rapporte à la fourniture et transport d’un  joint de démontage type auto butée DN 1000 PN 25 épaisseur des brides minimum 60 mm  y compris tous les accessoires de  raccordements (tiges, écrous, joint d’étanchéité….) conformément au descriptif du CCTP. Livré avec deux joints d’étanchéité de rechange de rechange.

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions                                                                                      Prix N° 15

Prix N°16 : Fourniture et transport de Gaine,  type : de ventilation du moteur MT,  dimensions : 1500x570 mm,

Ce prix rémunère l’entreprise au mètre linéaire (ml) et se rapporte à la fourniture et transport de la gaine de ventilation conformément au descriptif du CCTP, de section 1500x570 mm y compris la sortie de la gaine conforme à l’existant ainsi que tous les accessoires de  raccordements (tiges, écrous, joints d’étanchéité….).

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions                                                                       Prix N° 16

Prix N°17 : Fourniture, transport et pose de mécanisme, type : mécanisme de commande de la vanne papillon DN 1800.

Ce prix rémunère l’entreprise à l’unité et se rapporte à la fourniture et transport du mécanisme de commande de la vanne papillon DN1800 du collecteur d’aspiration de la rive droite.

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions                                                                                                 Prix N° 17

Prix N° 18 : Montage  et essais des équipements hydromécanique et ventilation du groupe de pompage de débit nominale = 2,8 m3/s, HMT = 124 m

# Ce prix rémunère l’entreprise au forfait pour le montage, les essais et mise en service, conformément au descriptif du présent CCTP et suivant les règlementations en vigueur et règles de l’art de :

- Les équipements hydromécaniques de la pompe du groupe de pompage N°1 de Type 2.

- Les gaines de rejet d’air chaud à l’extérieur et de ventilations des deux moteurs MT 5.5 KV 4.4 MW des groupes de pompage(N°1 et N°2) de Type 2.

Ouvrage payé au forfait  y compris toutes sujétions                                                                                          Prix N° 18

Prix N° 19 : Etude d'exécution des équipements électriques et automatismes

Ce prix se rapporte à la rémunération au forfait de tous les frais inhérents à la réalisation des études tels que frais de personnel, d'éditions des rapports, documents, dossiers, plans, photos, et autres, effectuées par l’entreprise, pour le compte du maître d'œuvre et relatives à des études générales des équipements électriques pour la puissance, protection et commande, automatisme, supervision, détaillées, spécifiques et d'exécutions.

Il couvre notamment :

- Les honoraires des différents types de personnel engagé dans les études

- Les fournitures diverses,

- Les frais d'impression et de tirages et d’édition des documents,

- Tous les frais et marges nécessaires pour la réalisation de l’étude

Ouvrage payé au forfait  y compris toutes sujétions                                                                                         Prix N° 19

Prix N°20 : Fourniture et transport des équipements électriques 5,5 KV, type : du groupe électropompe de débit nominale = 2,8 m3/s, HMT = 124 m

Ce prix rémunère l’entreprise au forfait pour la fourniture, transport des équipements 5,5 KV conforme à l’existant pour les groupes de même type y compris équipements et accessoires de la cellule de réserve par les TC, partie mobile du disjoncteur, le disjoncteur MT, boites à câbles, les verrouillages mécaniques et tous et accessoires de protection et de raccordement conformément au descriptif du présent CCTP et suivant les règlementations en vigueur et règles de l’art.

Ouvrage payé au forfait  y compris toutes sujétions                                                                                         Prix N° 20

Prix N° 21 : Fourniture, transport et pose des équipements du tableau de commande et relayage, y compris automate, relais de protection, tableau des auxiliaires et accessoires de reliage de raccordement

Ce prix rémunère l’entreprise au forfait pour la fourniture, transport et pose des équipements du tableau de commande automatisme et relayage ainsi que l’équipement du tableau des auxiliaire ou fourniture d’un armoire pour la commande et protection des auxiliaires du groupe n°1 conforme à l’existant y compris : contacteurs, relais, automates, disjoncteurs BT,   câbles électriques BT, terrassement et construction caniveau chemin de câble, cosses de raccordement, automate, relais de protection, et accessoires de reliage de raccordement conformément au descriptif du présent CCTP et suivant les règlementations en vigueur et règles de l’art.

Ouvrage payé au forfait  y compris toutes sujétions                                                                                         Prix N° 21

Prix N° 22 : Suppression de la variation de vitesse existante sur le  moteur MT à rotor bobiné, tension : 5,5 KV du groupe de pompage de débit nominale = 1,25 m3/s, HMT = 124 m, puissance : 2.2MW

Ce prix rémunère l’entreprise au forfait pour le démontage et  la dépose au lieu indiqué par l’ONEE BRANCHE EAU pour  la suppression de l’ensemble de la variation de la vitesse installée au niveau du local électrique à la station de pompage

Ouvrage payé au forfait  y compris toutes sujétions                                                                                      Prix N° 22

Prix N° 23 : Fourniture et transport d’un disjoncteur MT 5,5 KV de type débrochable à coupure dans le SF6

Ce prix rémunère l’entreprise à l’unité et se rapporte à la fourniture et transport d’un Disjoncteur MT y compris pièces de rechange et accessoires conformément au descriptif du CCTP.

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions                                                                                          Prix N° 23

Prix N° 24 : Fourniture et transport de pièces de rechange, Type : pour les équipements électriques MT/BT

Ce prix rémunère l’entreprise au forfait pour la fourniture et transport d’un lot de pièces de rechange pour les équipements électriques conformément aux spécifications du CCTP.

Ouvrage payé au forfait  y compris toutes sujétions                                                                                          Prix N° 24

Prix N° 25 : Montage  et essais des équipements électriques du groupe de pompage de débit nominale = 2,8 m3/s, HMT = 124 m

Ce prix rémunère l’entreprise au forfait pour le montage, les essais et mise en service des équipements électriques de groupe de pompage Type 2 conformément au descriptif du présent CCTP et suivant les règlementations en vigueur et règles de l’art

Ouvrage payé au forfait  y compris toutes sujétions                                                                                         Prix N° 25

Prix N°26 : Provisions, type : réception en usine

Ce prix rémunère l’entreprise à la provision pour tous les frais (transport aller et retour, hébergement, …etc.) du personnel de l’ONEE durant les essais en usine des moteurs, pompe et vannes, (Durée à déterminer par l’entreprise). Cependant le montant de cette rubrique est fixé à 150 000,00 DH HT (ou sa contre-valeur en devise). Ce montant sera payé en fonction des dépenses réelles engagées qui sont constitués :

- des frais de transport : billets aller-retour,

- des indemnités journalières versées selon les barèmes fixés à l’ONEE.

A signaler que ce prix n’est pas soumis à la concurrence.

Ouvrage payé au Provision y compris toutes sujétions                                                                                    Prix N° 26

Prix N°27 : Etablissement des plans, type : de récolement

Ce prix rémunère l’entreprise au forfait pour la fourniture du dossier de récolement de l’ensemble des ouvrages réalisés  conformément aux spécifications du CCTP.

Ouvrage payé au forfait  y compris toutes sujétions                                                                                         Prix N° 27

Signature de l’entrepreneur (avec mention « Lu et approuvé »)

# ANNEXES