- MODÈLE DE DÉCLARATION SUR L'HONNEUR

Appel d’offres N° 47 DRC/2014  relatif au Renouvellement des groupes électropompes à la station de pompage du complexe Bouregreg

- A- Pour les personnes physiques

Je, soussigné : … [prénom, nom et qualité]

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Tél : ……………………..  - Fax :  …………………………. - Adresse électronique : ……………………

Adresse du domicile élu : ………………………………………………….

N° d’affiliation à la CNSS [ou autre organisme de prévoyance sociale, à préciser] : ……………………….. (1)

Inscrit au registre de commerce de …………. [localité] sous le n° ……………………. (1)

N° de la taxe professionnelle …………………….. (1)

Relevé d’identité bancaire (RIB) : ………………………………………………

- B- Pour les personnes morales

Je, soussigné : ………………………… [prénom, nom en précisant la qualité et les pouvoirs conférés]

Agissant au nom et pour le compte de ………… [raison sociale et forme juridique de la société]

Tél : ………………………  - Fax :  …………………………. - Adresse électronique : ……………………

Au capital de : ……………………………….

Adresse du siège social de la société : ……………………………

Adresse du domicile élu : …………………………………………

N° d’affiliation à la CNSS [ou autre organisme de prévoyance sociale, à préciser]  ………………………………… (1)

Inscrite au registre de commerce ………………….. [localité] sous le n° …………………. (1)

N° de la taxe professionnelle ……………………….. (1)

Relevé d’identité bancaire (RIB) : ………………………………………………

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, déclare sur l’honneur :

- Que j’ai lu et approuvé le dossier de consultation et les addenda éventuels ;

- Que je remplis les conditions de participation prévues à l’article 24 du Règlement des achats de l’ONEE ;

- Que je m’engage à couvrir, dans les limites et conditions fixées dans les cahiers des charges, par une police d’assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

- Que je m’engage, si j’envisage de recourir à la sous-traitance :

  - que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d’état principal du marché prévues dans le cahier des prescriptions spéciales (CPS), ni sur celles qui ne peuvent faire l’objet de sous-traitance tel que prévu dans le CPS ;

  - à m’assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues à l’article 24 du Règlement des achats et à demander à l’ONEE - Branche Eau l’acceptation de ces sous-traitants ;

- Que j’atteste que je ne suis pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire ;

Ou (2)

Etant en redressement judiciaire, j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire compétente à poursuivre l’exercice de mon activité ;

- Que je m’engage de ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché ;

- Que je m’engage de ne pas faire, par moi-même ou par personne interposée, de promesses, de dons ou de présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du marché et de son exécution ;

- Que j’atteste que je ne suis pas en situation de conflit d’intérêt, tel que prévu dans l’article 151 du règlement des achats de l’ONEE.

- Je certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l’honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

- Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des achats de l’ONEE relatives à l’inexactitude de la déclaration sur l’honneur.

Fait à …………., le ……………

Signature et cachet du concurrent (3)

- Ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation. Les concurrents non installés au Maroc devront préciser soit la référence des documents équivalents dans leur pays d’origine ou de provenance soit la référence des attestations délivrées par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

- Garder une seule des deux formulations selon la situation du déclarant (en redressement judiciaire ou non)

- En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l’honneur.

MODÈLE D’ACTE D’ENGAGEMENT

A - Partie réservée à l'ONEE – Branche Eau

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°:  47 DRC/2014 du

Objet du marché : Renouvellement des groupes électropompes à la station de pompage du complexe Bouregreg.

passé en application de l’alinéa. 2, § 1 de l’art. 16 et (§) 1 de l’art. 17 et al. 3, § 3 de l’art. 17 du Règlement des Achats de l’ONEE.

B - Partie réservée au concurrent

a - Pour les personnes physiques

Je (3), soussigné: ......................................................................... (prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu: .....................................................................................................

Affilié à la CNSS [ou autre organisme de prévoyance sociale, à préciser] sous le n° : ........................................... (4)

Inscrit au registre de commerce de .................................... (localité) sous le n° : .................... (4)

n° de la taxe professionnelle : ........................................... (4)

b - Pour les personnes morales

Je (3), soussigné ........................................... (prénom, nom et qualité au sein de la société)

agissant au nom et pour le compte de ............. (raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de : ...........................……………

Adresse du siège social de la société : ........................................................................................

Adresse du domicile élu: ...............................................................................................................

Affiliée à la CNSS [ou autre organisme de prévoyance sociale, à préciser] sous le n° : ........................................... (4)

Inscrite au registre de commerce de ............................. (localité) sous le n° : ............................ (4)

n° de la taxe professionnelle : ........................................... (4)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés:

- Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

- après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

  - remets, revêtu(s) de ma signature (un bordereau de prix et un détail estimatif ou la décomposition du montant global) établi(s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres;

  - m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales (CPS) et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir : (5)

Montant hors T.V.A  et hors retenue à la source : ………………………… (en lettres et en chiffres)

Montant hors T.V.A  : ………………………… (en lettres et en chiffres)

Montant de la T.V.A (taux en …… %) : ………………………… (en lettres et en chiffres)

Montant T.V.A comprise : ………………………… (en lettres et en chiffres)

Retenue à la Source : ………………………… (en lettres et en chiffres)

L'ONEE se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte …………… (à la trésorerie générale, bancaire ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la Société) à ………… (localité), sous le relevé d’identité bancaire (RIB) numéro …………………

Fait à .............. le ......................

(Signature et cachet du concurrent)

.

(2) indiquer la date d'ouverture des plis

(3) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre: "Nous, soussignés ………. nous obligeons conjointement ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes);

- ajouter l'alinéa suivant: "désignons ………… (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement".

- préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à réaliser

(4) Ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation. Les concurrents non installés au Maroc devront préciser soit la référence des documents équivalents dans leur pays d’origine ou de provenance soit la référence des attestations délivrées par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(5) En cas de groupement, chaque membre doit préciser sa quote-part en pourcentage par rapport au montant total de l’offre du groupement.

MODÈLE DE DÉCLARATION D’ENGAGEMENT

Déclaration d’engagement

Nous soulignons l’importance d’une procédure d'attribution libre, équitable et basée sur la concurrence, excluant tout abus. De ce fait, nous n’avons, à ce jour, ni directement ni indirectement offert ou accordé des avantages illicites à des agents de la fonction publique ou à d’autres personnes dans le contexte de notre offre, ni accepté de tels avantages, et nous n'allons pas offrir, accorder ou accepter de telles incitations ou conditions lors de la présente procédure d’attribution ou, dans le cas où notre offre serait retenue, lors de la mise en œuvre subséquente du contrat. De plus, nous déclarons qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts au sens défini dans les Règles correspondantes.

Par ailleurs, nous soulignons l’importance du respect des normes sociales minimum (« normes fondamentales du travail ») lors de la réalisation du projet, et nous nous engageons à respecter les normes fondamentales du travail ratifiées par @ (nom du pays).

Nous informerons nos employés de leurs devoirs respectifs et de leur obligation de respecter cet engagement pris volontairement et de respecter les lois du/de la/ de @ (nom du pays).

Nous déclarons que nous ne figurons/ qu'aucun membre du groupement ne figure sur la liste des sanctions des Nations Unies, de l'UE ou du gouvernement allemand, ni sur une autre liste de sanctions, et que nous le signalerons/ chaque membre du groupement le signalera sans délai au Client et à la KfW si c'était le cas à un moment ultérieur.

Nous acceptons que lors de notre enregistrement (ou lors de l'enregistrement d'un membre du groupement) dans une liste des sanctions juridiquement obligatoire pour le Client et/ou la KfW, le Client aura le droit d'exclure notre entreprise/ le groupement de la procédure d'attribution et/ou, au cas où le marché nous aurait déjà été attribué, de procéder à la résiliation immédiate du contrat, si les informations fournies dans la Déclaration d'engagement étaient objectivement fausses ou si le motif d'exclusion naît à un moment plus tard, suite à la soumission de la Déclaration d'engagement.

..............................	...................				.......................................................

(Lieu)			(Date)							(Nom de l’entreprise)

.......................................................

(Signature(s))

MODÈLE D’ENGAGEMENT « ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL »

Déclaration d’engagement « ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL »

J’ai pris bonne note de l’importance que revêt le respect des normes environnementales et sociales.

Je soussigné […………..] en ma qualité de représentant dûment habilité de la société [………..] ;

Dans le cadre de la remise d’une offre pour [….(objet)] conformément au dossier d’appel d’offres N° …………[A compléter]., m’engage à respecter et à faire respecter par l’ensemble de mes sous-traitants les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale en matière de protection de l’environnement et de droit du travail dont les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du travail (OIT) et les conventions internationales en matière d’environnement, en cohérence avec les lois et règlements applicables au Maroc.

En outre, je m’engage également à mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux et sociaux telles que définies dans le plan de gestion environnemental et social inclus dans les termes de références du présent appel d’offre par le Maître d’Ouvrage.

Fait à [….] le [….]						Signature.

### ROYAUME DU MAROC

### OFFICE NATIONAL DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE L’EAU POTABLE (ONEE)

### Branche Eau

Règlement de consultation type

relatif aux marchés de travaux

Financement AFD – KFW – UE

- Règlement de consultation (RC)

Préambule

Le présent règlement de consultation est établi en vertu des dispositions de l’article 18 du Règlement des achats de l’ONEE. Il comporte deux parties : les dispositions particulières (RCDP) et les dispositions générales (RCDG). Les deux documents sont reliés par l’ordre de numérotation des articles : les numéros des articles du RCDP ne sont pas forcément consécutifs mais correspondent à ceux du RCDG.

Dans le cas de divergence entre les dispositions des deux documents, celles du RCDP prévalent sur les premières.

Le RCDP développe et complète le RCDG. Il peut cependant modifier les dispositions du RCDG; dans ce cas il en fait mention.

Les dispositions du RCDG qui ne sont pas modifiées par le RCDP s’appliquent de plein droit.

### ROYAUME DU MAROC

### OFFICE NATIONAL DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE L’EAU POTABLE (ONEE)

### Branche Eau

Direction REGIONALE DE LA COTE ATLANTIQUE

RENOUVELLEMENT DES GROUPES ELECTROPOMPES A LA STATION DE POMPAGE DU COMPLEXE BOUREGREG

Règlement de consultation

Dispositions particulières (RCDP)

AO n° 47/DRC/2014

Règlement de consultation - Dispositions particulières (RCDP)

###### Sommaire

Article 1.	Objet de l’appel d’offres	9

Article 2.	Financement	9

Article 3.	Procédure	9

Article 4.	Participation à la consultation	9

Article 6.	Composition du dossier d’appel d’offres	9

Article 10.	Contenu des dossiers des concurrents	10

Article 12.	Variantes techniques	15

Article 14.	Réunion ou visite des lieux	16

Article 16.	Présentation des dossiers des concurrents	16

Article 18.	Dépôt et retrait des échantillons	17

Article 19.	Délai de validité des offres	17

Article 21.	Ouverture et examen des dossiers administratifs, techniques et additifs	17

Article 24.	Evaluation des offres techniques	18

Article 26. 	Rejet des offres	20

Article 28. 	Classement des offres et choix de l’offre la plus avantageuse	20

Article 34.	Résultats définitifs et classement des dossiers des concurrents	20

ANNEXES	21

ANNEXE 1 : MODELE DE GARANTIE DE SOUMISSION (CAUTIONNEMENT PROVISOIRE)	22

ANNEXE 2 : MODELE DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION (CAUTIONNEMENT DEFINITIF)	23

ANNEXE 3 : MODELE DE CAUTION AU TITRE DE LA RETENUE DE GARANTIE	24

ANNEXE 4 : MODELE DE GARANTIE DE REMBOURSEMENT DES ACOMPTES	25

ANNEXE 5 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES (DOSSIER D : OFFRE TECHNIQUE)	26

- Dispositions particulières (RCDP)

## Article 1.	Objet de l’appel d’offres

Objet de l’appel d’Offres :

Dans le cadre de la sécurisation de l’alimentation en eau potable des villes de la Région Côte Atlantique qui s’étend de Salé à Casablanca, l’ONEE BRANCHE EAU envisage d’entamer les travaux d’acquisition et d’installation du nouveau groupe de pompage n°1 sur la rive droite,  le renouvèlement d’un moteur MT 4,4 MW  et le renouvellement de deux moteurs MT 2.2 MW y compris leurs accessoires (équipements électriques et hydromécaniques) au niveau de la station de pompage d’eau brute du complexe Bouregreg à Rabat.

## Article 2.	Financement

L’ONEE- Branche Eau a obtenu un co-financement européen (AFD / KFW / UE) en vue de financer le projet décrit dans ce dossier d’appel d’offres. La KFW a été désignée chef de file de l’ensemble des bailleurs de fonds.

## Article 3.	Procédure

La présente consultation est lancée en application :

- des dispositions du Règlement des Achats de l’ONEE, disponible au site web des achats de l’ONEE – Branche Eau (http://achats-eau.onee.ma/).

- et des règles de la Kreditanstalt Fur Wiederfbau (KfW) pour l’attribution des marchés de travaux dans le cadre de la Coopération financière.

## Article 4.	Participation à la consultation

Les dispositions de l’article 4 du RCDG s’appliquent.

Ne peuvent participer à la présente consultation que les concurrents :

- répondant aux dispositions de l’article 24 du Règlement des achats ().

- et les membres éventuels de groupements qui ne sont pas listés sur l'une des Listes de Sanctions Financières (incluant notamment la lutte contre le financement du terrorisme) des Nations Unies, de l'UE, du Gouvernement allemand

- qui ne sont pas issus des secteurs sous embargo des Nations Unies ou de l'UE

## Article 6.	Composition du dossier d’appel d’offres

Les dispositions de l’article 6 du RCDG sont remplacées par les dispositions listées ci-après.

Le dossier d’appel d’offres comprend :

- L’avis d’appel d’offres

- Le règlement de la consultation :

  - Le règlement de la consultation – Dispositions Particulières (RCDP)

  - Le règlement de la consultation – Dispositions Générales (RCDG)

- Modèle de la déclaration sur l’honneur

- Modèle de l’acte d’engagement

- Modèle de déclaration d’engagement

- Modèle d’engagement environnemental et social

- Cahier des prescriptions spéciales (CPS) :

  - Cahier des Clauses Administratives et Financières Particulières (CCAFP)

  - Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) y compris la définition des prix.

- Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG-T) applicables aux marchés de travaux passés pour le compte de l’État.

- Cahier des prescriptions communes (CPC) :

  - Cahier des Clauses Administratives et Financières Générales (CCAFG)

  - Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) relatives aux marchés de travaux – Clauses Générales (Version 2 – Janvier 2014). Ce document est téléchargeable à partir du site web de l’ONEE - Branche Eau : (http://achats-eau.onee.ma/).

- Le bordereau des prix - détail estimatif

- Les plans et documents techniques.

## Article 10.	Contenu des dossiers des concurrents

Les dispositions de l’article 10 du RCDG sont applicables. Néanmoins, les précisions suivantes sont apportées pour les dossiers A, B, C, D et E :

### A - Dossier administratif

Le dossier administratif doit comprendre :

- Une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique conforme au modèle joint au dossier d’appel d’offres, comportant les mentions prévues à l’article 26 du règlement des achats.

- L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant, conformément au modèle joint au dossier d’appel d’offres.

- La déclaration d’engagement du concurrent conformément au modèle joint au dossier d’appel d’offres.

- L’engagement du concurrent à respecter les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et les conventions internationales pour la protection de l'environnement (conformément au modèle joint au dossier d’appel d’offres)

En cas de groupement :

- Chaque membre du groupement doit fournir une déclaration sur l’honneur, une déclaration d’engagement et un engagement environnemental et social tels qu’exigés dans les alinéas 1), 3) et 4) ci-dessus.

- Le cautionnement provisoire prévu dans l’alinéa 2) peut être souscrit sous l'une des formes suivantes :

- Au nom collectif du groupement

- Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement

- En partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du cautionnement soit souscrit en totalité.

Dans les cas prévus aux b) et c) ci-dessus, le cautionnement provisoire doit préciser qu'il est délivré dans le cadre d'un groupement.

- Le groupement doit fournir une copie légalisée de la convention constitutive du groupement. Cette convention doit être accompagnée d’une note faisant référence à la consultation et indiquant notamment :

- L’objet de la convention

- La nature du groupement (conjoint ou solidaire)

- Le mandataire

- La durée de la convention (doit couvrir toute la durée d’exécution du marché)

- La répartition des tâches de chaque membre du groupement

- Les quotes-parts en pourcentage non chiffré de chaque membre par rapport au montant global de l’offre financière (sans indication des montants).

Les établissements publics, en plus des pièces exigées ci-dessus, devront fournir une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché.

### B - Dossier technique

Les concurrents doivent fournir :

- Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent 
et mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations à l’exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation (à titre individuel, en tant que membre d’un groupement...).

- Les attestations de fin d’exécution ou leurs copies certifiées conformes à l’original délivrées par les maîtres d’ouvrages publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté lesdites prestations. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l’année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation. Ces attestations doivent se rapporter à des réalisations de projets similaires tels que définis dans l’article 21 ci-dessous.

En cas de groupement, chaque membre doit fournir ladite note et lesdites attestations, ces dernières doivent répondre aux critères définis dans l’article 21 ci-dessous.

N.B : Les attestations doivent être numérotées d’une manière séquentielle 
(1, 2, 3…) et les fiches projets correspondantes, exigées dans le dossier additif ci-dessous, doivent également porter le même numéro de l’attestation concernée.

### C - Dossier additif

Les concurrents doivent fournir les pièces complémentaires suivantes :

- Attestations du chiffre d’affaires réalisé durant les trois dernières années ou depuis sa création si elle date de moins de trois ans, délivrées par le Ministère chargé des Finances ou par des organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance, lorsque le concurrent n’est pas installé au Maroc ;

- Attestation bancaire de ligne de crédit et/ou document comptable montrant les fonds propres disponibles à la date de remise des offres qui répond aux critères tels que définis dans l’article 
21 ci-dessous.

Les concurrents peuvent fournir éventuellement des fiches projets précisant des données complémentaires aux attestations des références techniques présentées par les concurrents dans leur dossier technique et ce, dans le cas où lesdites attestations ne contiennent pas les éléments nécessaires permettant l’appréciation des références selon les critères d’admissibilité et de similarité définis au niveau de l’article 21 ci-dessous. Toutefois, en cas de discordance entre les données figurantes dans les fiches projets et les attestations, les données des attestations feront foi.

En cas de groupement, chaque membre doit fournir les pièces citées ci-dessus.

Le groupement doit fournir une note indiquant :

- La répartition détaillée des prestations que chaque membre s’engage à réaliser dans le cadre du marché

- Les quotes-parts en pourcentage non chiffré de chaque membre par rapport au montant global de l’offre financière (sans indication des montants).

- La nature du groupement (conjoint ou solidaire)

- Le mandataire

N.B : Toutes ces informations doivent être concordantes avec celles précisées au niveau de la convention de groupement fournie dans le dossier administratif. En cas de discordance, les informations figurant au niveau de la convention de groupement feront foi.

Les concurrents peuvent être saisis par la commission pour donner des éclaircissements ou des précisions sur leurs dossiers additifs.

### D - Offre technique

L’offre technique doit comprendre :

II.1 – Un mémoire sur l’exécution des travaux faisant apparaître :

- La démarche que l’entrepreneur compte poursuivre pour réaliser les différents ouvrages constituant le projet. Dans cette méthodologie, l’entreprise indique :

      - l’utilisation du matériel et moyens humains prévus pour le chantier avec l’organisation qu’il envisage mettre en œuvre (nombre d’équipes, nombre de fronts à ouvrir etc. …)

      - la nature des matériaux et lieux d’approvisionnements en indiquant la cadence selon le planning d’avancement des travaux.

- Le programme des travaux explicitant la suite logique des principales opérations ainsi que les dates de début et de fin de ces opérations en faisant ressortir, si besoin, le chemin critique ...

- la liste du personnel et les moyens humains affectés au projet en précisant les noms, la qualité, la spécialité, l’expérience et l’intervention de chaque membre de l’équipe affectée pour l’exécution des prestations du marché selon les différentes tâches décrites dans le calendrier. Cette liste est nominative accompagnée des curriculum vitae (CV) du personnel.

Personnel clé d’encadrement du projet :

Le soumissionnaire doit proposer et affecter au moins le personnel clé pour les postes suivants :

Expériences et qualification du personnel d’encadrement affecté au projet et principalement :

- Un directeur de projet qui doit satisfaire les critères suivants :

  - Etre Ingénieur de formation (BAC+5)

  - Avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans.

  - Avoir dirigé les travaux de grands projets d’infrastructure (station de traitement d’eau potable ou d’assainissement ou autoroute, ouvrage d’art, aéroport…).

  - ayant au minimum 3 ans d’expérience dans la direction (Gestion et suivi) de travaux avec au moins une référence dans la direction des travaux de réalisation de stations de traitement d’eau potable ou d’assainissement ou stations de pompage de puissance minimale 2MW.

- Un chef de chantier qui doit satisfaire les critères suivants :

  - Etre au minimum technicien de formation (BAC+2)

  - Avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans.

  - ayant au minimum 3 ans d’expérience dans la direction des chantiers de travaux avec au moins une référence dans la direction des chantiers de travaux  de réalisation de stations de traitement d’eau potable ou d’assainissement ou stations de pompage de puissance minimale 2MW.

Le soumissionnaire doit appuyer le dossier du personnel proposé par des Curriculum-Vitae détaillés et singés par les intéressés, permettant leur appréciation par la commission d’évaluation.

- les CV du personnel proposé, signés et datés par la personne concernée et portant la mention manuscrite suivante : « Je soussigné M.……………. certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience ». Les CV doivent être détaillés afin de permettre l’appréciation de l’expérience professionnelle ; et ce en indiquant entre autre :

  - L’objet du présent appel d’offres.

  - Le niveau de formation académique et les diplômes obtenus

  - L’intitulé exact des projets réalisés

  - La nature, le montant, la taille et les composantes des prestations réalisées

  - Le nom du maître d’ouvrage pour lequel la prestation a été exécutée

  - Les caractéristiques détaillées des projets réalisés

  - La nature exacte de l’intervention (ou la tâche effectuée) de la personne concernée

  - La durée d’intervention…

- les copies certifiées conformes des diplômes du personnel clé d’encadrement, proposé ;

- liste complète des moyens matériels et outillages spécifiques prévus pour les différentes tâches décrites dans le calendrier (fonction, type, immatriculation, puissance, âge, nombre, rendement, etc.).

II.2 – Un descriptif des équipements entrant dans l’offre remise par l’entrepreneur suivant le modèle en annexe :

- les catalogues, et notices du fabricant précisant les caractéristiques des équipements, notamment celles des pompes, des moteurs et  équipements électriques  proposés avec plans indiquant les détails de construction, les matériaux utilisés, et courbes du constructeur précisant les points de fonctionnement et les rendements.

- Plan masse détaillé avec disposition et encombrement des matériels.

- la documentation des différents équipements : le soumissionnaire joindra notamment à son offre l’intégralité de la documentation des fournisseurs de façon à permettre à l’ONEE - Branche Eau de juger la qualité du matériel proposé.

- La documentation technique et les courbes caractéristiques  des groupes de pompage proposés dans son offre (avec indication du point de fonctionnement sur la courbe).

- Le tableau des spécifications techniques (annexe 5), dûment rempli, signé et cacheté par le soumissionnaire. Ce tableau devrait être maintenu sans modification, comme proposé, pour permettre le dépouillement technique comparatif des offres. Toute information jugée nécessaire par le soumissionnaire est à joindre séparément à ce tableau.

II.3 – Le tableau des délais d’exécution des travaux donné au dossier de consultation, dûment complété et signé par le soumissionnaire.

N.B : Pour chaque équipement (y compris les canalisations), le soumissionnaire peut proposer au plus deux (02) marques (fabricants), la mention « ou similaire » n’est pas acceptée.

Le soumissionnaire attributaire du marché, aura la latitude de porter son libre choix sur l’une des deux marques (fabricants) proposées dans son offre initiale au moment de l’exécution des travaux.

A noter que, la soumissionnaire doit proposer une seule offre financière indépendamment des marques (fabricants) proposées.

### E - Offre financière

Conformément à l’article 27 du Règlement des achats, l'offre financière comprend :

- l'acte d'engagement dûment rempli selon le modèle joint au dossier de consultation, comportant le relevé d'identité bancaire (RIB) et signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'une même personne puisse représenter plus d'un concurrent à la fois dans le cadre de la même consultation (ou dans le même lot pour le cas d’une consultation allotie).

Lorsque l’acte d’engagement est souscrit par un groupement, ledit acte doit :

- être signé soit par chacun des membres du groupement, soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les autres membres lors de la procédure de passation du marché.

- préciser :

- Le mandataire du groupement

- La nature du groupement (conjoint ou  solidaire)

- la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à réaliser

- la quote-part en pourcentage de chaque membre du groupement par rapport au montant total de l’offre financière.

N.B : Toutes ces informations doivent être indiquées en concordance avec celles précisées au niveau de la convention de groupement fournie dans le dossier administratif et dans la note prévue au niveau du dossier additif, le cas échant. En cas de discordance, les données fournies dans le dossier administratif et additif feront foi et le concurrent ayant présenté l’offre la plus avantageuse sera invité à régulariser les discordances constatées entre ces pièces conformément à l’article 31 du RCDG.

- le bordereau des prix-détail estimatif

En cas de groupement, le concurrent doit préciser, au niveau du bordereau des prix-détail estimatif ou la décomposition du montant global, les pourcentages de chaque membre réparti sur chaque prix unitaire du bordereau des prix – détail estimatif ou de la décomposition du montant global et par monnaie. Ces pourcentages doivent être concordants avec la répartition globale précisée au niveau de la note accompagnant la convention de constitution de groupement.

Monnaie de l’offre

Les offres des soumissionnaires de droit marocain doivent être libellées uniquement en Dirhams Marocains. Toutefois, pour les entreprises non installées au Maroc les offres peuvent être libellées en Dirhams Marocain (MAD) et/ou toute monnaie librement convertible.

## Article 12.	Variantes techniques

Pour l’application des dispositions de l’article 12 du RCDG, l’option B est applicable.

## Article 14.	Réunion ou visite des lieux

Les dispositions de l’article 14 du RCDG sont complétées comme suit : une visite des lieux fortement recommandée sera organisée par l’ONEE- Branche Eau à l’intention des candidats intéressés.

Le lieu et la date de la visite sont indiqués dans l’avis de publicité.

## Article 16.	Présentation des dossiers des concurrents

Les dispositions de l’article 16 du RCDG sont complétées comme suit :

Les offres seront présentées de la manière suivante :

- La première enveloppe contient le dossier administratif, le dossier technique, le dossier additif ainsi que le cahier des prescriptions spéciales (CPS) paraphé et signé par le soumissionnaire ou la personne habilitée par lui à cet effet avec toutes les pages paraphées et cachetées. Cette enveloppe doit être fermée et cachetée portant de façon apparente les mentions suivantes :

RENOUVELLEMENT DES GROUPES ELECTROPOMPES A LA STATION DE

POMPAGE DU COMPLEXE BOUREGREG

Appel d’offres N°   47 /DRC /2014

Date et heure de la séance d'ouverture des plis : …….

« Dossiers administratif, technique et additif »

Nom et adresse du soumissionnaire : …

- La deuxième enveloppe contient l’offre financière. Cette enveloppe doit être fermée et cachetée portant de façon apparente les mentions suivantes :

RENOUVELLEMENT DES GROUPES ELECTROPOMPES A LA STATION DE

POMPAGE DU COMPLEXE BOUREGREG

Appel d’offres N° 47 /DRC /2014

Date et heure de la séance d'ouverture des plis : …….

« Offre financière » : ……

Nom et adresse du soumissionnaire : …

- La troisième enveloppe contient l’offre technique. Cette enveloppe doit être fermée et cachetée portant de façon apparente les mentions suivantes :

RENOUVELLEMENT DES GROUPES ELECTROPOMPES A LA STATION DE

POMPAGE DU COMPLEXE BOUREGREG

Appel d’offres N° 47/DRC /2014

Date et heure de la séance d'ouverture des plis : …….

« Offre technique » : ……

Nom et adresse du soumissionnaire : ……

- Toutes ces enveloppes devront être à l’intérieur d’un pli fermé et cacheté portant de façon apparente les mentions suivantes :

RENOUVELLEMENT DES GROUPES ELECTROPOMPES A LA STATION DE

POMPAGE DU COMPLEXE BOUREGREG

Appel d’offres N° 47 /DRC /2014

"A n’ouvrir que par le président de la commission d'appel d'offres
lors de la séance d'ouverture des plis"

Date et heure de la séance d'ouverture des plis : …

Soumissionnaire : …

Adresse : …

Le candidat prépare deux exemplaires de chaque dossier dont un original indiquant clairement sur les exemplaires "original" et "copie" selon le cas.

## Article 18.	Dépôt et retrait des échantillons

Il n’est pas exigé de dépôt d’échantillons aux soumissionnaires.

## Article 19.	Délai de validité des offres

Les dispositions de l’article 19 du RCDG s’appliquent.

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de cent (100) jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

## Article 21.	Ouverture et examen des dossiers administratifs, techniques et additifs

Les dispositions de l’article 21 du RCDG s’appliquent.

21.1. Examen des dossiers administratifs, techniques et additifs

Pour qu’ils soient jugés éligibles à l’attribution du marché, les concurrents doivent justifier qu’ils remplissent ou dépassent les critères d’admissibilité suivants :

  - Les concurrents doivent avoir réalisé des projets similaires tels qu’exigés au niveau de l’article 21.2 ci-dessous.

En cas de groupement, il sera fait application des dispositions de l’article 140 du règlement des achats :

- En cas de groupement conjoint :

    - Le groupement doit répondre dans son ensemble aux critères de qualification exigés (les caractéristiques quantifiables figurant au niveau des attestations de ces membres ne peuvent être cumulées pour justifier la qualification exigée).

    - Les membres du groupement doivent justifier individuellement la qualification correspondant aux prestations pour lesquelles ils s’engagent dans le cadre du marché, sur la base des attestations de réalisation des prestations (appuyées éventuellement par des fiches projets fournies au niveau du dossier additif). Le nombre de références exigées au chaque membre est égal au nombre de références exigées dans l’article 21.2 ci-dessous.

- En cas de groupement solidaire, chaque membre du groupement doit avoir réalisé des projets similaires tels qu’exigés au niveau de l’article 21.2 ci-dessous, sur la base des attestations de fin d’exécution des prestations (appuyées éventuellement par des fiches projets fournies au niveau du dossier additif).

  - Les concurrents doivent avoir réalisé au moins un chiffre d’affaires annuel moyen, au cours des trois dernières années, ou depuis la création de la société si elle date de moins de trois ans, d’un montant équivalent au moins à 45.305.334,00 DH HT

  - Le concurrent doit justifier sa liquidité soit par une attestation bancaire de ligne de crédit d’un montant minimum de 13.591.600,00 DH ou son équivalent en monnaie étrangère, soit par un document comptable montrant les fonds propres disponibles de même montant à la date de remise des offres, soit par le cumul des deux (lignes de crédit + fonds propres disponibles).

En cas de groupement, le concurrent doit répondre aux exigences énumérées à l’article 140 du règlement des achats :

- En cas de groupement conjoint, chaque membre, y compris le mandataire, doit justifier individuellement les capacités financières requises pour la réalisation des prestations pour lesquelles il s'engage, en fonction de sa quote-part de l’offre financière.

- En cas de groupement solidaire, le groupement  doit remplir dans son ensemble (de manière complémentaire et cumulative) les critères financiers minima.

Les concurrents peuvent être saisis par la commission pour donner des éclaircissements ou des précisions sur leurs dossiers techniques et additifs. En particulier, la commission peut exiger aux concurrents de produire tout document nécessaire à la vérification des informations figurant au niveau des attestations citées ci-dessus (procès-verbaux de réception, factures…)

21.2. Critères de qualification exigés :

- Est considéré comme projet similaire un projet relatif aux travaux d’installation ou de renouvellement des groupes de pompage de débit minimal de 2 m3/s et de puissance minimale 2MW.

- Les concurrents doivent avoir réalisé les projets similaires pendant les  dix dernières années

- Nombre de références exigées de projets similaires : au moins deux projets similaires.

## Article 24.	Evaluation des offres techniques

Les dispositions de l’article 24 du RCDG s’appliquent.

Critères d’admissibilité des offres techniques :

- conformité aux spécifications et caractéristiques techniques exigées :

La société dont le matériel proposé ne correspond pas au moins aux spécifications techniques minimales exigées par le CCTP sera écartée.

- les moyens humains et matériels à affecter au projet notamment,  l’expérience spécifique et le profil du personnel clé d’encadrement affecté au projet.

Le soumissionnaire doit proposer et affecter au moins le personnel clé pour les postes suivants :

Expériences et qualification du personnel d’encadrement affecté au projet et principalement :

- Un directeur de projet qui doit satisfaire les critères suivants :

  - Etre Ingénieur de formation (BAC+5)

  - Avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans.

  - Avoir dirigé les travaux de grands projets d’infrastructure (station de traitement d’eau potable ou d’assainissement ou autoroute, ouvrage d’art, aéroport…).

  - ayant au minimum 3 ans d’expérience dans la direction (Gestion et suivi) de travaux avec au moins une référence dans la direction des travaux de réalisation de stations de traitement d’eau potable ou d’assainissement ou stations de pompage de puissance minimale 2MW.

  - Faisant partie du personnel permanent du soumissionnaire

- Un chef de chantier qui doit satisfaire les critères suivants :

  - Etre au minimum technicien de formation (BAC+2)

  - Avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans.

  - ayant au minimum 3 ans d’expérience dans la direction des chantiers de travaux avec au moins une référence dans la direction des chantiers de travaux  de réalisation de stations de traitement d’eau potable ou d’assainissement ou stations de pompage de puissance minimale 2MW.

  - Faisant partie du personnel permanent du soumissionnaire

N.B : Si une personne proposée par le concurrent ne répond pas aux critères exigés, celle-ci ne sera pas retenue. Dans le cas où cette personne est la seule personne proposée pour ce poste, l’offre sera alors écartée.

L’évaluation du personnel clé se fera à travers l’analyse des curriculum vitae (CV) et portera sur les qualifications telles que exigées ci-dessus et sur l’expérience individuelle.

Le dépouillement des offres quant au respect des conditions de la consultation et des critères minima précités, donnera lieu à l’élimination des soumissionnaires n’ayant pas satisfait à ces conditions et critères d’admissibilité.

### A titre de précision supplémentaire, les offres seront éliminées dans les cas suivants:

- Si aucune personne n’est proposée pour un poste demandé ;

- Si une perssone proposée ne répond pas aux exigences demandées telles que, le profil et l’expérience …;

- Si le directeur de projet n’est pas un employé permanent du soumissionnaire ;

- Si le chef de chantier n’est pas un employé permanent du soumissionnaire ;

## Article 26. 	Rejet des offres

Les dispositions de l’article 26 du RCDG s’appliquent.

La commission écarte les concurrents et les offres pour les motifs suivants :

- Les concurrents et les membres éventuels de groupements qui sont listés sur l'une des Listes de Sanctions Financières (incluant notamment la lutte contre le financement du terrorisme) des Nations Unies, de l'UE ou du Gouvernement allemand.

- Qui sont issus des secteurs sous embargo des Nations Unies ou de l'UE.

Article 27.	Préférence en faveur de l’entreprise nationale

Les dispositions de l’article 27 du RCDG ne sont pas applicables et aucune préférence ne sera accordée en faveur des entreprises nationales.

## Article 28. 	Classement des offres et choix de l’offre la plus avantageuse

Les dispositions de l’article 28 du RCDG s’appliquent.

L’option A  est applicable.

## Article 34.	Résultats définitifs et classement des dossiers des concurrents

Il sera fait application des dispositions du paragraphe 10 de l’article 36, du paragraphe 3 de l’article 39 et du paragraphe 1 de l’article 44 du Règlement des achats.

Les éléments ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents seront conservés par l’ONEE, à l’exception de l’original du récépissé du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, qui seront restitués aux concurrents éliminées.

Les autres pièces des dossiers des concurrents éliminées leur seront restituées.

Signature du maître d’ouvrage

# ANNEXES

ANNEXES	21

ANNEXE 1 : MODELE DE GARANTIE DE SOUMISSION (CAUTIONNEMENT PROVISOIRE)	22

ANNEXE 2 : MODELE DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION (CAUTIONNEMENT DEFINITIF)	23

ANNEXE 3 : MODELE DE CAUTION AU TITRE DE LA RETENUE DE GARANTIE	24

ANNEXE 4 : MODELE DE GARANTIE DE REMBOURSEMENT DES ACOMPTES	25

ANNEXE 5 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES (DOSSIER D : OFFRE TECHNIQUE)	26

# ANNEXE 1 : MODELE DE GARANTIE DE SOUMISSION (CAUTIONNEMENT PROVISOIRE)

Adresse de la banque délivrant la garantie: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………. …………………………………………………………………..

Adresse du bénéficiaire de la garantie (Client): …………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………..

Afin de permettre à ........................................................................... (entreprise) de soumettre une offre concernant ............................................................................. (projet, objet du marché) nous soussignés, ....................................................... (garant), assumons par la présente la garantie irrévocable et autonome du paiement d’un montant jusqu’à concurrence de

...........................................................................

en renonçant à toute objection et exception.

Des paiements en vertu de la présente garantie seront effectués à votre première demande écrite accompagnée de votre déclaration que vous avez accepté l’offre susdite, mais que ..................................................................... ne maintient plus cettre offre.

La présente garantie est valable pendant la période de validité des offres augmentée de 30 jours au plus tard.

D’éventuelles demandes de paiement doivent nous parvenir jusqu’à cette date par lettre ou par message télécommuniqué chiffré.

Vous nous rendrez la présente garantie après son expiration ou quand vous l’aurez utilisée jusqu’à concurrence du montant total.

La présente garantie est régie par le droit .................. .

.............................................................			..................................................

- lieu, date								garant

# ANNEXE 2 : MODELE DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION (CAUTIONNEMENT DEFINITIF)

Adresse de la banque délivrant la garantie: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………. …………………………………………………………………..

Adresse du bénéficiaire de la garantie (Client): …………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………..

En date du ............................................................, vous avez conclu un marché concernant ........................................................................................................ (projet, objet du marché) avec ..................................................................................................... (“titulaire”) au prix de

....................................................................

Conformément aux dispositions du marché, le titulaire est obligé de constituer une garantie de bonne exécution à concurrence de ........... % du montant du marché.

Nous soussignés, .................................................................................. (garant), assumons par la présente la garantie irrévocable et autonome pour le paiement d’un montant jusqu’à concurrence de

....................................................................

(en toutes lettres:   ....................................................................)

en renonçant à toute objection et exception résultant du marché susdit, à votre première demande écrite.

Tout paiement de notre part est soumis à votre déclaration écrite que le titulaire n’a pas exécuté le marché en bonne et due forme.

Nous effectuerons tout paiement en vertu de la présente garantie à la KfW, Frankfurt am Main (BIC: KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), compte no. 38 000 000 00 (IBAN : DE53 5002 0400 3800 0000 00), pour le compte de ................................................................. (Client, acheteur).

La présente garantie expire un mois après la date du prononcé de la réception définitive du marché au plus tard.

D’éventuelles demandes de paiement doivent nous parvenir jusqu’à cette date par lettre ou par message télécommuniqueé chiffré.

Vous nous rendrez la présente garantie après son expiration ou quand vous l’aurez utilisée jusqu’à concurrence du montant total.

La présente garantie est régie par le droit .................. .

...........................................................			.................................................

- lieu, date								garant

# ANNEXE 3 : MODELE DE CAUTION AU TITRE DE LA RETENUE DE GARANTIE

Adresse de la banque délivrant la garantie: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………. …………………………………………………………………..

Adresse du bénéficiaire de la garantie (Client): …………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………..

En date du ............................................................., vous avez conclu un marché concernant ......................................................................................................... (projet, objet du marché) avec ....................................................................................................... (“titulaire”) au prix de

....................................................................

Conformément aux dispositions du marché, le titulaire peut constituer en remplacement des retenues de garanites une caution de retenue de garantie à concurrence de 7% du montant du marché.

Nous soussignés, ................................................................................... (garant), assumons par la présente la garantie irrévocable et autonome pou le paiement d’un montant jusqu’à concurrence de

....................................................................

(en toutes lettres:   ....................................................................)

en renonçant à toute objection et exception résultant du marché susdit, à votre première demande écrite.

Tout paiement de notre part est soumis à votre déclaration écrite que le titulaire n’a pas exécuté le marché en bonne et due forme.

Nous effectuerons tout paiement en vertu de la présente garantie à la KfW, Frankfurt am Main (BIC: KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), compte no. 38 000 000 00 (IBAN : DE53 5002 0400 3800 0000 00), pour le compte de ................................................................. (mandant/acheteur).

La présente garantie expire au plus tard un moins après la date du prononcé de la reception difinitive du marché.

D’éventuelles demandes de paiement doivent nous parvenir jusqu’à cette date par lettre ou par message télécommuniqué chiffré.

Vous nous rendrez la présente garantie après son expiration ou quand vous l’aurez utilisée jusqu’à concurrence du montant total.

La présente garantie est régie par le droit Marocain.

...........................................................			.................................................

lieu, date								garant

# ANNEXE 4 : MODELE DE GARANTIE DE REMBOURSEMENT DES ACOMPTES

Adresse de la banque délivrant la garantie: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………. …………………………………………………………………..

Adresse du bénéficiaire de la garantie (Client): …………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………..

En date du ............................................................., vous avez conclu un marché concernant ......................................................................................................... (projet, objet du marché) avec ....................................................................................................... (“titulaire”) au prix de

....................................................................

Conformément aux dispositions du marché, le titulaire reçoit un acompte de ................................., qui correspond à ........... % du montant du marché.

Nous soussignés, ................................................................................... (garant), assumons par la présente la garantie irrévocable et autonome du paiement du montant versé au titulaire comme acompte jusqu’à concurrence de

....................................................................

(en toutes lettres:   ....................................................................)

en renonçant à toute objection et exception résultant du marché susdit, à votre première demande écrite.

Tout paiement de notre part est soumis à votre déclaration écrite que le titulaire n’a pas exécuté le marché en bonne et due forme.

La présente garantie entre en vigueur après l’arrivée de l’acompte sur le compte du titulaire.

Nous effectuerons tout paiement en vertu de la présente garantie à la KfW, Frankfurt am Main (BIC: KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), compte no. 38 000 000 00 (IBAN : DE53 5002 0400 3800 0000 00), pour le compte de ................................................................. (Client/acheteur).

La présente garantie expire le ................................................................................................ au plus tard. D’éventuelles demandes de paiement doivent nous parvenir jusqu’à cette date par lettre ou par message télécommuniqué chiffré.

Vous nous rendrez la présente garantie après son expiration ou quand vous l’aurez utilisée jusqu’à concurrence du montant total.

La présente garantie est régie par le droit ...................

...........................................................			.................................................

Lieu, date								garant

# ANNEXE 5 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES (DOSSIER D : OFFRE TECHNIQUE)

N.B:

L'entrepreneur est tenu de joindre obligatoirement à son offre, les courbes caractéristiques des groupes et une documentation du constructeur en langue française des équipements proposés,  la nomenclature ainsi que  les vues éclatées pour justifier les matériaux utilisés.

#### Spécifications du groupe électropompe N°1

| Caractéristiques |  |  |  | Spécification ONEE | Offre ENTREPRISE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompe |  |  |  |  |  |
| Fournisseur/ Marque |  |  |  | - |  |
| Modèle |  |  |  |  |  |
| Type |  |  |  | Centrifuge à axe horizontal |  |
| Fluide |  |  |  | Eau brute préchlorée |  |
| Nombre d’étage |  |  |  | 1 |  |
| Entraînement |  |  |  | Moteur électrique |  |
| Point de fonctionnement nominal |  |  | Débit nominal en m3/s | 2,8 |  |
|  |  |  | HMT en m | 124 |  |
|  |  |  | Rendement au point nominal | ≥ 0,92 |  |
|  |  |  | NPSH disponible |  |  |
|  |  |  | NPSH requis |  |  |
| Points de fonctionnement extrêmes |  | Point N°1 | Hmax en m | 135 |  |
|  |  |  | Qmin en l/s | 2100 |  |
|  |  |  | Rendement | 0,88 |  |
|  |  | Point N°2 | Hmin en m | 87 |  |
|  |  |  | Qmax en l/s | 3700 |  |
|  |  |  | Rendement | 0,85 |  |
| Puissance absorbée en KW |  |  |  |  |  |
| Vitesse nominale en tr/mn |  |  |  | 1000 |  |
| NPSH requis (Hmin – Hmax) |  |  |  |  |  |
| NPSH disponible (Hmin – Hmax) |  |  |  |  |  |
| Paliers |  |  | Type | à roulements |  |
|  |  |  | Lubrification | à l’huile |  |
|  |  |  | Refroidissement | par circulation d’eau |  |
| Robinet de purge à 3 voies au point haut de la volute et entonnoir de remplissage |  |  |  | Oui |  |
| Accouplement |  |  |  | Semi-élastique |  |
| Métallurgie de la pompe | Corps |  |  | Moulé en graphite sphéroïdale |  |
|  | Arbre |  |  | Acier inoxydable (ST 60/C45) ou tout autre acier inoxydable de qualité équivalente ou supérieure |  |
|  | Roue |  |  | Bronze d’aluminium ou matériau de qualité supérieure |  |
|  | Diffuseur |  |  | Acier inoxydable |  |
|  | Toutes pièces d'usure: Bagues d'usure et/ou bagues corps d'étage |  |  | Acier inoxydable |  |
|  | Chemise d'arbre sous presse-étoupe |  |  | Acier inoxydable AISI 316 |  |
|  | Déflecteur d'eau de presse-étoupe |  |  |  |  |
|  | Arrosage presse étoupe |  |  | Acier inoxydable AISI 316 |  |
|  | Gougeons de la presse étoupe |  |  | Acier inoxydable AISI 316 |  |
| Poids de la pompe en Kg |  |  |  | <16000 |  |
| Pompe et moteur à installer sur un massif d’ancrage par l’intermédiaire de plaques d’assise indépendantes |  |  |  | oui |  |
| Moteur type 2 |  |  |  |  |  |
| Marque |  |  |  | - |  |
| Type du moteur |  |  |  | Asynchrone à cage rebobinables. |  |
| Puissance nominale en KW |  |  |  | 4400 |  |
| Service |  |  |  | Continu (S1) |  |
| Enroulement statorique |  |  |  | méplats à âme cuivre |  |
| Sens de rotation |  |  |  | Sens unique |  |
| Intensité en Ampère à 50°C |  |  |  | - |  |
| Tension en Volts |  |  |  | 5500 ±10% |  |
| Fréquence en Hz |  |  |  | 50 |  |
| Cos phi à 1/2, 3/4, 4/4 |  |  |  | > 0,85 |  |
| Cos phi avec condensateurs |  |  |  | ≥ 0,92 |  |
| Rendement à 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 |  |  |  | ≥ 0,96 |  |
| Vitesse en charge en tr/mn |  |  |  | ≥970 et ≤1000 |  |
| Vitesse de dévirage en tr/mn pendant deux minutes |  |  |  | 1330 |  |
| Nombre de pôles |  |  |  | 6 |  |
| Type de démarrage |  |  |  | Direct |  |
| Courant de démarrage Id/In |  |  |  | ≤ 5 |  |
| Nombre de démarrage à partir de l’état chaud |  |  |  | ≥ 2 consécutifs |  |
| Indice de Protection |  |  |  | IP 44 avec filtres à l’entrée d’air |  |
| Classe d'isolement |  |  |  | F |  |
| Classe d'échauffement |  |  |  | B |  |
| Refroidissement |  |  |  | Air (type IC01) |  |
| Paliers |  |  | Montage | Flasques |  |
|  |  |  | Type | Coussinets |  |
|  |  |  | Ø côté bout d’arbre | - |  |
|  |  |  | Ø côté opposé | - |  |
|  |  |  | Lubrification | Auto lubrifié à l’huile |  |
|  |  |  | Température en °C | Alarme - Déclenchement |  |
| Niveau de bruit en dB |  |  |  | ≤ 85 à 3m |  |
| Vibration en mm/s |  |  |  | ≤ 2,8 |  |
| Poids net en Kg |  |  |  | <16000 |  |
| Accessoires : |  |  |  |  |  |
| Sondes de paliers |  |  |  | 1 PT100 double par palier |  |
| Thermomètre à cardan |  |  |  | 1 PT100 double par palier |  |
| Détecteur de vibrations |  |  |  | 1 détecteur coté accouplement 0-20mm/s avec 2 seuils réglables (Alimentation 220VAC et 100 VAC à 50 Hz, 2 sorties relais et une sortie analogique 4-20 mA) |  |
| Résistances de réchauffage |  |  |  | 2 x 500 W (alimentation 220 V) |  |
| Sondes statorique |  |  |  | 6 PT100 au stator |  |
| Rendement global |  |  |  |  |  |

#### Spécifications du moteur du 2200 KW type1

| Caractéristiques |  | Spécification ONEE | Offre société |
| --- | --- | --- | --- |
| Fournisseur/ Marque |  | - |  |
| Modèle/Type |  | Asynchrone à cage rebobinables. |  |
| Puissance nominale en KW |  | 2200 |  |
| Service |  | CONTINU (S1) |  |
| Carcasse moteur |  | Acier mécano soudé |  |
| Hauteur d’axe (mm) |  | …… |  |
| Enroulement statorique |  | méplats à âme de cuivre |  |
| Sens de rotation |  | Sens unique |  |
| Intensité en Ampère à 50°C |  | - |  |
| Tension en Volts |  | 5500 ±10% |  |
| Fréquence en Hz |  | 50 |  |
| Couple nominal |  | …… |  |
| Moment d’inertie |  | …. |  |
| Cd/Cn |  | …. |  |
| Cmax/Cn |  | …. |  |
| Cos phi à 1/2, 3/4, 4/4 |  | > 0,89 |  |
| Cos phi avec condensateurs |  | ≥ 0,92 |  |
| Rendement à 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 |  | ≥ 0.96 |  |
| Vitesse en charge en tr/mn |  | ≥970 et ≤1000 |  |
| Vitesse de dévirage en tr/mn pendant deux minutes |  | 1330 |  |
| Démarrage |  | Direct |  |
| Courant de démarrage Id/In |  | ≤ 5 |  |
| Nombre de démarrage à partir de l’état chaud |  | ≥ 2 consécutifs |  |
| Indice de Protection |  | (IP54) |  |
| Classe d'isolement |  | F |  |
| Classe d'échauffement |  | B |  |
| Refroidissement |  | Echangeur AIR/EAU (IC81W) |  |
| Paliers | Type | Roulements |  |
|  | Ø côté bout d’arbre | - |  |
|  | Ø côté opposé | - |  |
|  | Lubrification | Graisse |  |
|  | Température en °C | Alarme - Déclenchement |  |
| Niveau de bruit en dB |  | ≤ 85 à 3m |  |
| Vibration à vide en mm/s |  | ≤ 2,3 |  |
| Accessoires : |  |  |  |
| Sondes de paliers |  | 1 PT100 double par palier |  |
| Thermomètre à cardan |  | 1 PT100 double par palier |  |
| Détecteur de vibrations |  | 1 détecteur coté accouplement 0-20 mm/s avec 2 seuils réglables (Alimentation 220VAC et 100 VAC à 50 Hz, 2 sorties relais et une sortie analogique 4-20 mA) |  |
| Résistances de réchauffage |  | 2 x 500 (alimentation 220 V) |  |
| Sondes statorique |  | 6 PT100 au stator |  |

#### Spécifications de la vanne d’aspiration du groupe électropompe N°1

| Caractéristiques | Spécification ONEE | Offre ENTREPRISE |
| --- | --- | --- |
| Vanne |  |  |
| Marque | - |  |
| Type | Ronde à opercule |  |
| Fluide | Eau brute préchlorée |  |
| Pression nominale | PN 10 |  |
| Corps | Fonte ductile GGG-50 |  |
| Anneaux de siège | Laiton |  |
| Tige filetée | Acier inox 1.4021.05 |  |
| Ecrou de tige | Laiton |  |
| Etanchéité de tige | PTFE |  |
| Joints du corps | Matériel mou (sans amiante) |  |
| Volant | Fonte grise GG-20 |  |
| Boulons | Acier cadmié |  |
| By-pass | Par vanne à opercule |  |
| Ecartement | 1200 mm |  |
| Brides | Selon DIN 28604 PN10 |  |
| Protection anticorrosion | Peinture à base de dérivé de caoutchouc sans chlore avec résine alimentaire résine synthétique à l’extérieur |  |
| Supplément à l’extérieur | Résine synthétique |  |
| Pression d’épreuve | 16 bars |  |

#### Spécifications des  condensateurs des moteurs Moyenne Tension

| Caractéristiques | Spécification ONEE | Offre ENTREPRISE |
| --- | --- | --- |
| Marque |  |  |
| Type | Intérieur sous caisson et châssis en acier galvanisé |  |
| Mode de couplage | Double Etoile ou triangle |  |
| Tension nominale entre phase | 5.5 KV |  |
| Tenue en tension | 28 KV |  |
| Tenue en tension de choc | 75 KV |  |
| Indice de protection | IP55 |  |
| Dispositif de décharge | Type rapide |  |
| Limitation du courant transitoire | Self de choc |  |
| Diélectrique | Film de polypropylène |  |
| Enduit | Huile sans PCB |  |
| Température ambiante admissible | -15 °C +50°C |  |
| Protection déséquilibre | Par relais et TC ou fusible HPC |  |

#### Spécifications du Joint de démontage d’aspiration du groupe électropompe N°1

| Caractéristiques | Spécifications ONEE | Offre ENTREPRISE |
| --- | --- | --- |
| Marque |  |  |
| Diamètre | DN 1000 |  |
| Pression nominale | PN 10 |  |
| Corps | Acier soudé |  |
| Tiges et écrous | Acier galvanisé à chaud bitumé |  |

#### Spécifications de la vanne anti bélier du groupe électropompe N°1

| Caractéristiques | Spécifications ONEE | Offre ENTREPRISE |
| --- | --- | --- |
| Marque | -- |  |
| Type de Vanne | Papillon double excentrique |  |
| Diamètre et PN | DN 1000 PN 25 à brides GN25 |  |
| Liquide véhiculé | Eau brute préchlorée |  |
| Corps | Acier soudé ou moulé |  |
| Siège | Acier inoxydable |  |
| Papillon | Fonte ductile GGG 50 |  |
| Joint | Joint profile sans fin EPDM. |  |
| Emplacement du joint | Sur pièces en inox rapportée sur le papillon. |  |
| Fixation du joint | Par un seul anneau en acier inoxydable |  |
| Protection contre la corrosion ; corps intérieur, extérieur et papillon | Revêtement époxy |  |
| Encombrement : |  |  |
| Diamètre des brides | 1320 mm |  |
| Epaisseur des brides | 62 mm |  |
| Diamètre de perçage | 1210 mm. |  |
| Ecartement des brides sans collerette | 550 mm |  |
| Nombre de trous | 28 mm |  |
| Diamètre des trous | 56 mm |  |
| Commande de la vanne : |  |  |
| Type | groupe hydraulique et commande par contrepoids |  |
| Commande fermeture et ouverture | moto pompe à huile, pompe à main, Vérin hydraulique, frein hydraulique et Levier à contre poids |  |
| Indice de protection moteur d’entraînement centrale hydraulique | IP55 |  |
| Encombrement et poids du Contre poids |  |  |
| Temps d’ouverture | Ajustable le plus cours éprouvé minimum 30 sec et max 110s |  |
| Premier temps de fermeture 90% | Ajustable min 2 s et max 75 s |  |
| Deuxième temps de fermeture à 10% | Ajustable min 2 s et max 80 s |  |

#### Spécifications de la vanne anti bélier DN 700

| Caractéristiques | Spécifications ONEE | Offre ENTREPRISE |
| --- | --- | --- |
| Marque | -- |  |
| Type de Vanne | Papillon double excentrique |  |
| Diamètre et PN | DN 700 PN 25 à brides GN25 |  |
| Liquide véhiculé | Eau brute préchlorée |  |
| Corps | Acier soudé ou moulé |  |
| Siège | Acier inoxydable |  |
| Papillon | Fonte ductile GGG 50 |  |
| Joint | Joint profile sans fin EPDM. |  |
| Emplacement du joint | Sur pièces en inox rapportée sur le papillon. |  |
| Fixation du joint | Par un seul anneau en acier inoxydable |  |
| Protection contre la corrosion ; corps intérieur, extérieur et papillon | Revêtement époxy |  |
| Encombrement : |  |  |
| Diamètre des brides | 960 mm |  |
| Epaisseur des brides | 48 mm |  |
| Diamètre de perçage | 875 mm. |  |
| Ecartement des brides sans collerette | 430 mm |  |
| Nombre de trous | 24 mm |  |
| Diamètre des trous | 42 mm |  |
| Commande de la vanne : |  |  |
| Type | groupe hydraulique et commande par contrepoids |  |
| Commande fermeture et ouverture | moto pompe à huile, pompe à main, Vérin hydraulique, frein hydraulique et Levier à contre poids |  |
| Indice de protection moteur d’entraînement centrale hydraulique | IP55 |  |
| Encombrement et poids du Contre poids |  |  |
| Temps d’ouverture | Ajustable le plus cours éprouvé minimum 30 sec et max 110s |  |
| Premier temps de fermeture 90% | Ajustable min 2 s et max 75 s |  |
| Deuxième temps de fermeture à 10% | Ajustable min 2 s et max 80 s |  |

#### Spécifications de la vanne motorisée du groupe électropompe N°1

| Caractéristiques | Spécifications ONEE | Offre ENTREPRISE |
| --- | --- | --- |
| Vanne : |  |  |
| Marque | -- |  |
| Type | Vannes papillon à commande électrique par servomoteur |  |
| Application | Eau brute préchlorée |  |
| DN | 1000 mm |  |
| PN | 25 Bars |  |
| Corps : | Acier soudé ou moulé |  |
| Papillon | Fonte ductile GGG 50 |  |
| Siège | Acier inoxydable |  |
| Etanchéité du papillon | Joint profile sans fin EPDM |  |
| Emplacement du joint | Sur pièces en inox rapportée sur le papillon |  |
| Fixation du joint | Par un seul anneau en acier inoxydable |  |
| Coussinets | Sans entretien |  |
| Protection contre la corrosion corps et papillon | Revêtement Epoxy |  |
| Encombrement : |  |  |
| Distance entre brides | 560 mm |  |
| Epaisseur des brides | 60 mm |  |
| Servomoteur de commande : |  |  |
| Marque: |  |  |
| Type |  |  |
| Tension : | 380 V/50 Hz |  |
| Intensité | …………. |  |
| Puissance | ………… |  |
| vitesse |  |  |
| Service | ……………….. |  |
| Temps d’ouverture | Ajustable de 1 mn à 10 mn |  |
| Temps de fermeture | Ajustable de 1 mn à 10 mn |  |
| IP | >= 67 |  |

#### Spécifications du Joint de démontage de refoulement du groupe électropompe N°1

| Caractéristiques | Spécifications ONEE | Offre ENTREPRISE |
| --- | --- | --- |
| Marque |  |  |
| Diamètre | DN 1000 |  |
| Pression nominale | PN 25 |  |
| Corps | Acier soudé |  |
| Tiges et écrous | Acier galvanisé bitumé |  |

#### Spécifications des Disjoncteur  5.5 KV de la cellule  belldone 200 du groupe électropompe N°1

| Caractéristiques | Spécifications ONEE | Offre ENTREPRISE |
| --- | --- | --- |
| Marque | MERLIN GERIN ou similaire |  |
| Type |  |  |
| Technologie | Débrochable à coupure dans le SF6 |  |
| Tension de service | 5,5kv |  |
| Intensité nominale | 630 A |  |
| Nombre de pôles | 3 |  |
| Tension d'isolement | 7,2 KV 50/60Hz |  |
| Fréquence | 50 Hz |  |
| Pouvoir de coupure | 50KA à 3 sec |  |
| Equipé de 3 transformateurs de courants 600/5A | Oui |  |
| Equipé de Moteur de réarmement | Oui |  |
| Equipé de bobine d’enclenchement à émission 120 VCC. | Oui |  |
| Equipé de Bobine de déclenchement à émission 120 Vcc | Oui |  |
| Equipé de Bobine de déclenchement à manque 120 Vcc | Oui |  |
| Equipé d’un compteur de manœuvre | Oui |  |

#### Spécifications des Transformateurs de courant  (TC)  600/5A

| Caractéristiques | Spécifications ONEE | Offre ENTREPRISE |
| --- | --- | --- |
| Marque |  |  |
| Type |  |  |
| Tension d’isolement assigné | 17,5KV |  |
| Fréquence assignée | 50 HZ |  |
| Courant de courte durée admissible (I th) pendant 1s | 26 KA |  |
| Puissance de précision | 30 VA |  |
| Classe de précision | 5P |  |
| Facteur limite de précision | 10 |  |
| Deux sorties Courants | 5 A |  |
| Rapport de transformation | 600 /5 |  |
| Garantie | 1 an |  |

#### Spécifications du  Relai de protection moteur

| Caractéristiques | Spécifications ONEE | Offre ENTREPRISE |
| --- | --- | --- |
| Marque |  |  |
| Type |  |  |
| Tension d’alimentation | 130V Courant continu |  |
| Marque |  |  |
| Type | Numérique |  |
| Écran | LCD |  |
| Sortie | Minimum trois (3) contacts secs |  |
|  | Un (1) contact non programmable qui doit signaler - Défaut au niveau de la source auxiliaire. - Défaut au niveau de la programmation de l’appareil. - Défaut interne à l’appareil (chien de garde). |  |
| Entrées | -3 courants 5A AC |  |
|  | -Tore homopolaire |  |
| Fonctions de protection: | ANSI 37 : Minimum de courant de phase. |  |
|  | ANSI 46 : Déséquilibre, perte de phase ou inversion de phase. |  |
|  | ANSI 48 : Démarrage trop long |  |
|  | ANSI 49 : Surcharge thermique. |  |
|  | ANSI 50/51 : Maxi de courant de phase. |  |
|  | ANSI 50N/51N : Maxi de courant homopolaire |  |
|  | ANSI 51LR : Blocage rotor |  |
|  | ANSI 66 : Limitation du nombre de démarrages |  |
|  | ANSI 50BF : Défaillance disjoncteur à maximum de courant phase |  |
| Fonctions de Mesures | Mesure de courant par phase en ampères. |  |
|  | Mesure de Courant inverse. |  |
|  | Mesure de Courant homopolaire Io. |  |
|  | Mesure de Courant de démarrage |  |
|  | Mesure du temps de démarrage |  |
| Les paramètres horodatés des cinq derniers défauts. | Enregistrement du perturbographie |  |
|  | Possibilité d’imprimer l’événement de la perturbographie sous forme de courbe. |  |
|  | Seuil de courant de déclenchement |  |
|  | Seuil du temps de déclenchement |  |
| Communication | Communication Modbus |  |
| Garantie | 1 an |  |

#### Spécifications des câbles moyenne tension d’alimentation des moteurs

| Caractéristiques | Spécifications ONEE | Offre ENTREPRISE |
| --- | --- | --- |
| Ame | Cuivre classe 2 avec un écran semi-conducteur extrudé sur l’âme |  |
| Isolant | En PR avec un écran semi-conducteur sur l’isolant extrudé, strié et pelable |  |
| Ecran | En aluminium posé en long et collé à la gaine. Une poudre d’étanchéité dans les stries |  |
| Gaine extérieure | En matériaux ignifuge sans halogène de couleur rouge |  |
| Section câbles pour les condensateurs | 3x1x70 mm² |  |
| Section câbles pour les moteurs | 3 x 1 x 630 mm² |  |

#### Pièces jointes :

Énumérer ci-dessous toutes les pièces jointes au présent guide, autres que celles fournies dans « l’offre technique» conformément à l’article 9.

### - La documentation technique intégrale des équipements proposés.

Voir: « Règles pour l'engagement de consultants dans le cadre de la Coopération financière avec les pays en développement » et/ou « Règles de la KfW pour la passation des marchés de travaux dans le cadre de la Coopération financière avec les pays partenaires »

L’affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale n’est pas exigée pour les entreprises étrangères