المملكة المغربية                                                                       ROYAUME DU MAROC

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب                                              Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable

قطاع الماء                                                                                        Branche Eau

AO N° 47 DRC/2014

RENOUVELLEMENT DES GROUPES ELECTROPOMPES A LA STATION DE POMPAGE DU COMPLEXE BOUREGREG

Note sur les questions et réponses formulées dans le cadre de la visite des lieux effectuées le 28/01/2015 à 10h

Question N°1 : Est-ce que  les éléments de la gaine de ventilation du groupe  électropompe N°1 projeté seront de même dimension que les éléments des gaines de ventilation des groupes  existants ?

Réponse N°1 : Comme stipulé au niveau du descriptif  du CCTP figurant dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) notamment au niveau de la définition du Prix n°16, les éléments de la gaine de ventilation du groupe N°1 projeté seront de section 1500x570 mm, la sortie de la gaine sera réalisée conformément à l’existant.

Question N°2 : Est-ce que les prestations relatives à la fourniture et le raccordement électrique des fins de course indiquant l’état de la vanne DN 1800 de la rive droite d’aspiration,  sont incluses au niveau du  prix N°17 du bordereau des prix?

Réponse N°2: Non, les fins de courses indiquant l’état de la vanne DN 1800 ainsi que leurs raccordements électrique ne sont pas prévus dans le cadre de ce projet.

Question N°3 : Est-ce que tous les moteurs qui seront livrés dans le cadre de ce projet devraient être  interchangeables avec les moteurs existants ?

Réponse N°3: Oui,  l’interchangeabilité doit être garantie entre les moteurs de même type..

Question N°4 : Est-ce que les prestations relatives au démontage des tableaux de démarrage rotorique du G8 et G10 existant,  sont inclues au niveau du  prix N°22 du bordereau des prix?

Réponse N°4 : Non, il n’est pas prévu le démontage des tableaux de démarrage rotorique du G8 et G10, au contraire ils seront conservés pour une éventuelle utilisation des anciens moteurs.

Question N°5 : Quel est le nombre des disjoncteurs MT  5,5 KV de type débrochable à coupure dans le SF6 prévus dans le cadre de ce projet?

Réponse N°5: Dans le cadre de ce projet, Il est prévu la fourniture de 5 disjoncteurs MT 5,5 KV de type débrochable à coupure dans le SF6, rémunérées comme suit :

- (01) Un Disjoncteur MT 5,5 KV, dans le cadre du prix N°20 du bordereau des prix, relatif à la Fourniture et transport des équipements électriques 5,5 KV, pour le groupe n°1 projeté.

- (04) Quatre disjoncteurs MT 5,5 KV, par le prix N° 23 du bordereau des prix, relatif à la fourniture et transport d’un disjoncteur MT 5,5 KV de type débrochable à coupure dans le SF6.

Question N°6 : Quel est le NPSH requis des pompes existantes au niveau de la station de pompage ?

Réponse N°6: Le NPSH requis des pompes existantes est à déterminer, pour chaque pompe à partir des courbes caractéristiques et des données figurant dans le dossier de consultation des entreprises (DCE).

Question N°7 : Quel est le mode de communication prévue entre  l’automate maitre existant et le nouveau automate de la tranche BT du groupe N°1 projeté ?

Réponse N°7 : La communication entre l’automate maitre existant et le nouveau automate de groupe N°1 projeté se fera par une liaison Ethernet.

Question N°8 : Est-ce qu’il est prévu dans le cadre de ce marché les prestations de la programmation au niveau de la supervision existante afin d’intégrer dans la télégestion le groupe N°1 projeté ?

Réponse N°8 : Oui, les prestations de programmation et intégration de la commande  du nouveau groupe N°1 dans la télégestion existante, sont prévues dans le cadre de ce projet.

Question N°9 : Est-ce qu’il y a une exigence pour que les moteurs soient de provenance Europe ?

Réponse N°9: Non, aucune exigence sur la provenance des moteurs. Cependant, le CPS précise que les moteurs doivent être certifiés CE.

Question N°10 : Est-ce qu’il est possible de demander le report de la date de la séance d’ouverture des plis de l’AO N047 DRC/2014 prévue le 02/03/2015 ?

Réponse N°10: Oui, il est possible de demander le report de la date de remise des offres avec la nécessité de respecter les dispositions du Règlement des Achat de l’ONEE, notamment en ce concerne les délais règlementaires de présentation de la demande de report. En effet, le paragraphe 8 de l’article 19 stipule que lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par l’avis de publicité pour la préparation des offres n’est pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander au maître d’ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de la séance d’ouverture des plis. La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maître d’ouvrage d’apprécier sa demande de report.

Question N°11 : Est-il est prévu l’installation d’un circuit d’eau de refroidissement (moteurs refroidit à eau) des nouveaux moteurs ?

Réponse N°11: CPS prévoit l’adaptation des moteurs avec le circuit de refroidissement existant.

Question N°12 : Prière de donner plus d’éclaircissements sur les types de vibrometres à fournir dans le cadre de ce projet ?

Réponse N°12: Il sera prévu l’installation d’un vibromètre sur le palier côté accouplement sur chaque  moteur. Le vibromètre sera muni aussi de 2 seuils, alarme et déclenchement. Ces seuils seront raccordés au tableau général de commande. Avec la fourniture d’un appareil de mesure de vibration comme outillage.