- Les crosses de scellement.

- Les tiges de scellement.

- Les gabarits de réglage.

- Les macarons de repérage du matériel HT et des appareils de coupure.

- Le réseau de mise à la terre.

Travaux de dépose

L’entrepreneur aura à sa charge la dépose du matériel suivant :

- La dépose du tube du jeu de barres 60 kV existant.

- La dépose des 12 colonnes isolantes 72,5 kV existantes, ainsi que les raccords correspondants.

- Les descentes en tube existantes entre le jeu de barres 60 kV et les connexions rigides liant les sectionneurs d’aiguillage 60 kV des travées 60 kV, ainsi que les raccords correspondants.

TRAVÉES TRANSFORMATEURS CÔTÉ 60 kV (deux travées identiques)

Chaque travée transformateur 60 kV comprend essentiellement :

- La charpente secondaire des supports des appareils HT.

- 3 parafoudres ZnO, 72,5 kV, tension assignée 54 kV, 20 kA.

- 3 combinés de mesures 72,5 kV de rapport :

* TC 500-1000/1-1A - CL 0,5 - 5P20 - 30 VA.

* TT 60 000/3/100/3 V-100/3 V, CL 0,5, 3P, 30 VA.

- 1 disjoncteur tripolaire 72,5 kV, 1250A, 31,5 kA/3 sec, à commande électrique à ressorts, cycle de fonctionnement O-0,3s-FO-3min-FO.

- 1 sectionneur tripolaire 72,5 kV d’aiguillage, 1250A, 31,5 kA/1sec, à trois colonnes, à commande mécanique, sans Malt et avec boîtier de signalisations.

- 11 isolateurs supports 72,5 kV, C10-325, dont 3 sont destinés à supporter les connexions rigides aboutissant au sectionneur d’aiguillage 72,5 kV de l’arrivée 60 kV du transformateur.

- 8 boîtes d’extrémités 72,5 kV (dont deux de réserve), en synthétique, avec accessoires, type extérieur, pour câble 1200 mm² cuivre.

- Câble unipolaire en cuivre, à isolement sec, âme sectorale, 31,5 kA/3sec, de section nominale minimale de 1x1200 mm² par phase, quatre phases par liaison (arrivée) dont une de secours, de tension assignée 36/63 (72,5) kV. Ce câble sera posé sur tablettes dans des caniveaux recouvrant la totalité de chacune des deux liaisons, suivant les recommandations du fournisseur, avec une fosse de lovage d’un seul côté, suivant un plan de pose et avec une note de calcul justificative du transit du câble élaborée par le câblier. Le câble doit satisfaire à la norme NF C13-200, NF C 33-220 et CEI 60502. Il doit être prévu pour fonctionner à une température maximale admissible sur l’âme en permanence de 90 °C et en court -circuit durant 2 sec de 250 °C.

- TC tores pour la protection masse câble HT.

- TC tores pour la protection défaut gaine câble HT.

- Les crosses de scellement.

- Les tiges de scellement.

- Les gabarits de réglage.

- Les connexions souples en câble Almélec 2x570 mm² ou 1144 mm².

- Les connexions rigides appropriées entre le disjoncteur et le jeu de barres 60 kV.

- Les raccords correspondants à brides, fixes, souples, cuivre, Alu ou bimétals.

- Les coffrets de regroupement pour les circuits courants et les circuits tensions.

9.2- Essais du matériel sur site :

-	Mesure du rapport de transformation pour chaque prise du transformateur de puissance et du transformateur biberon,

-	Mesure de la capacitance et des facteurs de puissance des traversées et des transformateurs,

-	Mesure des courants d’excitation des transformateurs,

-	Mesure de la résistance en court-circuit des enroulements,

-	Mesure d’isolement de tous les accessoires du transformateur,

-	Mesure de la résistance du circuit magnétique,

-	Mesure de la résistance d’isolation et de l’indice de polarisation,

-	Lecture des enregistreurs de chocs.

Tous ces essais sont à la charge du constructeur, y compris les essais sur site de chaque appareil.

En ce qui concerne les essais sur site, le contractant doit présenter les certificats d’étalonnage des caisses d’injections et équipements de test  en cours de validité, dûment signés par un laboratoire agrée en la matière.

Le protocole détaillé des essais sur site « en langue française » devra être transmis à l’ONEE suffisamment à l’avance et ce pour approbation avant d’entamer les essais sur site.

Les rapports des essais sur site doivent être soumis à l’usine du fabricant pour leur validation, et ce afin d’autoriser la mise en service de chaque transformateur.

NOTA : En cas de dépassement des tolérances fixées dans l'annexe B, les pénalités prévues dans cette annexe sont applicables.

10 - Conditions climatiques particulières au MAROC :

Le matériel sera prévu pour fonctionner dans les conditions climatiques particulières du site du poste de MIBLADEN, tant en ce qui concerne la température que l'humidité, les vents de sable, etc...

Les limites extrêmes de températures, susceptibles de variation rapides entre la nuit
et le jour, sont les suivantes :

- En hiver	: - 8 °C et + 25 °C à l'ombre.

- En été	: + 10 °C et + 50 °C à l'ombre.

La température maximale au soleil du sol sans végétation est de 80° C environ.

- Altitude	:	> 1000 m

- Pression du vent	:	240 daN/m2.

11 - Documentation technique à présenter par le soumissionnaire en langue française :

11.1- Documentation technique à fournir par le soumissionnaire avec l’Offre technique

-	Le Manuel d’Assurance Qualité, et certifications ISO délivrées par l’organisme international IQNET ou similaire, en cours de validité,

Les fournitures et travaux suivants sont à la charge de l’entrepreneur qui  doit les réaliser conformément aux plans et recommandations de l’ONEE.

Projet création de la transformation 225/60KV au poste de MIBLADEN :

A) Au poste 225/60KV de MIBLADEN :

1- Aménagement et équipement d’une salle HF suivant plan type ONEE/DTR/TL N° 7826
(équipée des dalles informatique anti-feu). 
A noter que la salle HF devra être réservée uniquement aux câbles et aux équipements de               la DOS/ST.

2- La fourniture, L’installation et le raccordement de deux boites de couplage et de drainage type phase terre. Une boite devra être installée sur la phase 4 du départ 
225kv de Khénifra  et l’autre  boite sur la phase 4  du départ 225kv d’Errachidia.

3- La fourniture, L’installation et le raccordement de deux boites de couplage  et de drainage type phase-phase. Une boite devra être installée sur la phase 8 du départ 225kv de Khénifra  et l’autre  boite sur la phase 8 du départ 225kv d’Errachidia.

4- La fourniture et la pose des câbles coaxiaux, selon les spécifications techniques ci-jointes, entre :

a) La salle HF et les phases 8 des départs 225KV de Khénifra et Errachidia.

b) La phase 4 et la phase 8 des départs 225KV de Khénifra et   Errachidia.

5- La fourniture, l’installation et le raccordement d’une armoire d’alimentation suivant plan type ONEE/DTR/TL N°6804 ou toute autre armoire similaire qui sera approuvé auparavant par l’ONEE (DOS/ST).

6- La fourniture d’une table roulante pour les appareils de mesure et de configuration équipée suivant plan type ONEE/DTR/TL N°5967Tbis.

A noter que la table devra être équipée, en plus, d’un prolongateur (câble souple de 3x1.5) de 5 m et d’une fiche mâle à trois prises.

7- La fourniture et l’installation de deux (2) climatiseurs dans la salle HF suivant les            spécifications demandées par l’ONEE.

8- Programmation dans le consignateur d’état de trente (40) signalisations simples qui seront exploitées comme signalisations HF (défauts TAC, M.P.HF,…etc.) pour l’ensemble des équipements de télécommunications. Ces signalisations devront être raccordées coté salle HF sur des borniers wedmuller interruptibles via un câble armé, anti-inductif et blindé, Le blindage est à relier à la terre des deux côtés. A noter que le commun pour l’ensemble des      signalisations HF est le +48Vcc et qui doit aboutir à la salle HF via un câble électrique de 2x2.5mm² armé.

N.B : Pour le libellé de l’ensemble des signalisations HF, DOS/ST devra être prévenu durant la phase d’étude afin qu’il pourra les définir.